南通市八一中学消防维保服务项目

比选招标

采购文件编号：BYZX2025001

南通市八一中学

二○二五年三月六日

- 目      录

第一部分  比选邀请公告

第二部分  比选须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开标和评标

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质询提出和处理

第七部分  比选文件组成

- 南通市八一中学消防维保比选公告

项目概况

南通市八一中学消防维保服务项目 采购项目的潜在供应商应在南通市教育局网站获取采购文件，并于 2025年 03月14日 14 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目名称及编号：

项目名称：南通市八一中学消防维保服务项目

采购文件编号：BYZX2025001

二、采购预算：

2.23万元/年。报价超过采购预算的为无效响应文件。

合同履行期限：1年。一年消防维保服务结束后，在供应商承诺不增加服务费且当年消防维保服务后评价合格、同时满足相关法律法规的前提下，可续签次年服务合同，续签不超过两次。

三、采购文件内容：

详见附件，供下载，请仔细研究。

四、供应商资格要求

（一）基本要求

符合政府采购法22条规定,并满足以下条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）其他资格条件要求

1.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录名单；

2.供应商符合应急管理部要求的《消防技术服务机构从业条件》从业要求；

3.拟派的项目负责人具有一级注册消防工程师资质证书；现场操作人员具有建构筑消防职业资格中级及以上证书或消防设施操作员国家职业资格中级及以上证书（有效证书），且至少一人具有助理工程师或以上职称证书（有效证书）；

4.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目或同一标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

五、比选公告期限

自比选公告在南通市教育局网站发布之日起5天。

六、比选保证金

本项目不收比选保证金，采购文件中涉及比选保证金的事项，均按免收比选保证金执行。

七、采购文件的获取，开标时间、地点

1.获取采购文件：

时间：2025年03月7日至2025年03月14日；

地点：南通市教育局网站；

方式：自行下载，无需报名；

2.响应文件提交：

截止时间：2025年03月14日14点30分（北京时间）。

地点：南通市八一中学录播室（南通市崇川区观阳路129号）

4.开启

时间：2025年03月14日14点30分（北京时间）。

地点：南通市八一中学录播室（南通市崇川区观阳路129号）

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南通市八一中学

联系方式：沈老师 0513-85276449、15335059763

南通市八一中学

2025年03月7日

- 第二部分  比选须知

- 一、采购文件由采购人解释。

1.供应商下载采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如对非政府采购项目活动事项有疑问的，应在下载采购文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本采购文件所有内容，并由此引起的比选损失自负。

2.比选人应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果比选人没有按照采购文件要求提交比选文件，或者比选文件没有对采购文件做出实质性响应，其比选将被拒绝，比选人自行承担责任。

- 二、采购文件的澄清、修改、答疑

1.采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

2.采购人可视情取消、延长相关时间。

3.采购人对采购文件的澄清、修改将构成采购文件的一部分，对比选人具有约束力。

4.比选人由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由比选人自负。

5.采购人视情组织答疑会。

- 三、比选报价

一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

- 四、比选文件的编写、份数和签署

1.比选人按第七部分“比选文件组成”编写比选文件。比选文件规格幅面A4纸（图纸等除外）；正文使用仿宋体四号字；按照采购文件所规定的内容顺序，统一编制目录，逐页编码，由于编排混乱导致比选文件被误读或查找不到，其责任应当由比选人承担；牢固装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订；比选文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经比选文件签署人签字并加盖公章。

2.比选文件（资格审查文件、商务技术文件、价格标），明确标注比选人全称、“正本”、“副本”字样。正本份数：1份，副本份数：3份。

3.比选文件正本须打印并由比选人法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

- 五、比选文件的密封及标记

1.比选人应将资格审查证明材料正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋内。

2.比选人应将商务技术标资料正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3.价格标须单独密封，不得出现于比选文件其他部分中。

4.密封后比选文件（资格审查文件、商务技术文件、价格标）封面分别标明采购文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

5.采购人将拒绝接收未按照采购文件要求密封的比选文件。

- 六、比选文件的递交时间

比选文件必须在规定的接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在比选截止时间后递交的比选文件。

- 七、相关费用

供应商承担参与比选可能发生的全部费用，招标单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 八、付款方式

【特别提醒】付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效比选处理。

1.签订合同预付合同金额（年度消防维保服务费用）的50％；

2.完成招标人要求的消防维保服务事项，支付合同金额（年度消防维保服务费用）50%。

3.中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）中标通知书；

（2）合同；

（3）中标人开具的正式发票。

- 第三部分  项目需求说明

请比选人在制作比选文件时仔细研究项目需求说明。比选人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。

一、消防设施维保服务范围（包括但不限于）及要求

1.自动报警及联动控制系统

定期对自动报警及联动控制系统进行检测检测，并登记台账报表。

附表1：自动报警及联动控制系统检查报告表（包括但不限于此表）

（1）电源部分

| 序号 | 设备维护及检查内容 | 实 测 | 结论 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外控24V输出电压 外控30V输出电压 | ______V ______V |  |  |
| 2 | 外控蓄电池组电压(E1、E2) 报警蓄电池组电压（E3、E4） | E1___V E2___V E3___V E4___V |  |  |
| 3 | 24V输出满负载时 电压输出、电流输出 | _____V _____A |  |  |
| 4 | 主、备电转换功能 |  |  |  |
| 5 | 相应指示灯指示正常 |  |  |  |

（2）报警系统基本功能

| 序号 | 检查内容及测试标准 |  |  | 检验结果 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开机能逐个登录探测器和模块，登录完毕显示登录总数 |  |  |  |  |  |
| 2 | 报 火 警 |  | 1、发出生光火警信号、记录时间 |  |  |  |
|  |  |  | 2、显示报警部位以及总数 |  |  |  |
|  |  |  | 3、首火警有指示 |  |  |  |
|  |  |  | 4、打印响应信息 |  |  |  |
| 3 | 复位系统、控制器消除声光报警信号并恢复到正常巡检状态 |  |  |  |  |  |
| 4 | 报 故 障 | 1、探测器、模块与控制器间连接短路、断路或探测器、模块失效，系统发出故障信号 |  |  |  |  |
|  |  | 2、关闭主电源，系统发出故障信号 |  |  |  |  |
|  |  | 3、断开报警蓄电池组，系统发出备电故障信号 |  |  |  |  |

（3）联动系统基本功能

| 序号 | 检查内容及测试标准 |  |  | 检验结果 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开机能逐个登录模块，登录完毕显示记录总数 |  |  |  |  |  |
| 2 | 自 检 | 1、启动报警音响 |  |  |  |  |
|  |  | 2、LED发光指示灯闪亮 |  |  |  |  |
|  |  | 3、自检结束返回 |  |  |  |  |
| 3 | 报 故 障 | 模块与控制器间连接短路、断路或模块失效，应发出故障信号，指示部位 |  |  |  |  |
| 4 | 故障排除后，系统自动复位 |  |  |  |  |  |
| 5 | 能手动逐个打开、关闭模块 |  |  |  |  |  |
| 6 | 自动联动操作 |  | 1、能正确设置各逻辑关系 |  |  |  |
|  |  |  | 2、当有火警信号输入时系统能自动执行联动命令 |  |  |  |
| 7 | 联动后被控设备反馈信号正常 |  |  |  |  |  |
| 8 | 能正确输入年、月、日、时、分参数 |  |  |  |  |  |
| 9 | 封锁键盘时只能消音、其他键均不响应 |  |  |  |  |  |
| 11 | 能够查询登入控制器的模块的地址号 |  |  |  |  |  |
| 12 | 能够查询模块当前值 |  |  |  |  |  |

（4）灭火系统

| 序号 | 检查内容及测试标准 |  | 检验结果 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开机系统初始化，液晶屏、指示灯显示正常 |  |  |  |  |
| 2 | 报 火 警 | 1、发出生光火警信号、记录时间 |  |  |  |
|  |  | 2、正确报警部位以及报警总数 |  |  |  |
|  |  | 3、预警灯指示 |  |  |  |
| 3 | 复位火警信息，控制器消除声光报警信号 |  |  |  |  |
| 4 | 报 故 障 | 1、探测器、模块与控制器间连接短路、断路或探测器、模块失效，应发出故障信号，指示部位。 |  |  |  |
|  |  | 2、关闭主电源，系统发出故障信号 |  |  |  |
|  |  | 3、断开报警蓄电池组，系统发出备电故障信号 |  |  |  |
| 5 | 故障排除后，系统自动复位 |  |  |  |  |
| 6 | 故障、火警连锁功能 |  |  |  |  |
| 7 | 自检 | LED发光指示灯闪亮 |  |  |  |
|  |  | 启动报警音响 |  |  |  |
|  |  | 自检结束返回 |  |  |  |
| 8 | 手动联 动操作 | 1、按下启动键，预警模块动作，预警灯亮 |  |  |  |
|  |  | 2、能逐个按设定时间打开模块 |  |  |  |
|  |  | 3、30秒内按下急停健能切断模块动作。 |  |  |  |
| 9 | 自动联 动操作 | 1、能正确设置各逻辑关系 |  |  |  |
|  |  | 2、系统能自动执行联动命令 |  |  |  |
|  |  | 3、30秒内按下急停键能切断模块动作 |  |  |  |
| 10 | 能正确输入年、月、日、时、分参数 |  |  |  |  |
| 11 | 主、备电自动转换功能正常 |  |  |  |  |
| 12 | 连接管路及各部件是否正常 |  |  |  |  |

（5）  消防电话系统

| 序号 | 检查内容及测试标准 |  | 检验结果 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所有分机登记正常 |  |  |  |  |
| 2 | 系统自检，所有批示灯闪亮正常 |  |  |  |  |
| 3 | 主机呼分机 | 1、振铃响亮 |  |  |  |
|  |  | 2、面板指示灯亮 |  |  |  |
|  |  | 3、通话正常 |  |  |  |
| 4 | 分机呼主机 | 1、振铃响亮 |  |  |  |
|  |  | 2、面板指示灯亮 |  |  |  |
|  |  | 3、通话正常 |  |  |  |
| 5 | 主、备电源转换，重复3、4项操作 |  |  |  |  |

2.火灾疏散指示系统

每月检查消防应急照明灯的指示状态，是否处于正常充电及等候状态，对持续运行的消防应急照明灯，检查光源是否正常点亮，如光源故障及时处理更换；

日常维护中发现消防应急照明灯具损坏，及时维修更换；

每季作一次应急灯转换试验，以检验消防照明灯能否正常投入应急状态；

每季作一次全充放试验。

3.消火栓、自动喷水灭火系统

（1）制定消火栓、自动喷水灭火系统管理、检测、维护规程，并应保证系统处于准工作状态。

（2）维护管理人员经过消防专业培训，熟悉消火栓、自动喷水灭火系统的原理、性能和操作维护规程。

（3）每年对水源的供水能力进行一次测定。

（4）每月启动运转消防水泵一次，试验远距离启泵保证泵起动时灵活，按钮启动消防泵可靠、平稳、不卡壳、不堵塞，电源正常，自动起动或电源切换时无故障。

（5）每月检查并启动电磁阀试验，动作失常时及时更换。

（6）每个季度对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水进行一次放水实验，检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。

（7）系统上所有的控制阀门均采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。每月对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时应及时修理更换。

（8）室外阀门井中，进水管上的控制阀门每季检查一次，核实其处于全开启状态。

（9）消防栓、自动喷水灭火系统发生故障，需停水修理前，应书面向业主报告，取得业主的同意，并由业主临场监督，采取防范措施后方能动工。

（10）每月对水源控制阀、报警阀组进行外观检查，并保证系统处于无故障状态。

（11）消防水池、消防水箱及消防气压给水设备每月检查一次，并检查其消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力。同时，采取措施保证消防用水不作它用，并每月对该措施进行检查，发现故障及时处理。

（12）消防水池、消防水箱、消防气压给水设备内的水根据当地环境、气候条件不定期更换。

（13）寒冷季节，消防储水设备的任何部位均不得结冰，确保水源充足，维护管理人员每天进行检查。

（14）每年对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。

（15）消防气压给水设备的玻璃水位计，两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。

（16）消防水泵接合器的接口及附件每月检查一次，并保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。

（17）每月利用末端试水装置对水流指示器进行试验，验证水流指示器和压力开关报警功能、自动启泵功能和信号显示，抽检数量不少于总数的30%。

（18）每月对自动喷水头进行一次外观及备用数量检查，发现有不正常的喷头及时更换；当喷头上有异物时应及时消除。更换或安装喷头均使用专用工具。

（19）每月对自动喷水系统的压力进行检查，任何应处于开启状态的阀门是否被关闭，压力表是否正常，系统压力是否处于正常状态，如发现问题及时处理。

附表2：自动喷水灭火系统维护管理工作检查项目（包括但不限于此表）

| 部位 | 工作内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 水源控制阀、报警控制装置 | 目测巡检完好状况及开闭状态 | 每月 |
| 电源 | 接通状态，电压 | 每月 |
| 消防水泵 | 启动试运转 | 每月 |
| 喷头 | 检查完好善，清除异物、备用量 | 每月 |
| 系统所有控制阀门 | 检查铅封，锁链完好完好状况 | 每月 |
| 电动消防水泵 | 启动试运转 | 每月 |
| 消防气压给水设备 | 检测气压、水位 | 每月 |
| 蓄水池、高位水箱 | 检测水位及消防储备水不被他用的措施 | 每月 |
| 电磁阀 | 启动试验 | 每月 |
| 水泵接合器 | 检查完好状况 | 每月 |
| 水流指示器 | 试验报警 | 每季 |
| 室外阀门井中控制阀门 | 检查开启状况 | 每季 |
| 报警阀、试水阀 | 放水试验，启动性能 | 每季 |
| 水源 | 测试供水能力 | 每年 |
| 水泵接合器 | 通水试验 | 每年 |
| 过滤器 | 排渣、完好状态 | 每年 |
| 储水设备 | 检查结构材料 | 每年 |
| 系统联动试验 | 系统运行功能 | 每年 |
| 设置储水设备的房间 | 检查室温 | 每天（寒冷季节） |

4.防火分隔阻火系统

防火卷帘维护保养：

每月定期运行检查二至三次；

按设备规定的保养计划进行系统保养；

清除卷闸电机及传动链条表面灰尘，并加润滑油；

检查控制箱内器件，紧固接线端子，清洁箱内及表面灰尘；

检查手动开关控制盒，清洁按钮上的污物；

检查卷闸上下行程开关，开关滑轨加润滑油；

检查电动刹车手动开关和手动起闸装置；

手动上升和下降防火闸，检查运行情况，并调整上下行程开关位置，令卷闸开启或关闭处于适当的位置。测试过程严防卷闸冲顶或冲底；

靠近卷闸附近的烟、温感检查自动落闸，消防中心监控员在联动台上测试遥控落闸功能；

工作结束后填写防火卷闸、门设备检查表；

每月检查防火门、防火卷帘门周围有无影响门正常启闭的障碍物，门能否处于正常启、闭状态，门的附件是否齐全完好，每季试验自动方式启动防火门、防火卷帘门和手动按钮启动防火卷帘门，抽检数量不少于总数的30%。

5.机械防排烟系统

（1）按设备规定的保养计划进行机器的保养。

（2）手动盘动风机检查松紧度，发现异常马上检修。

（3）检查风机的风叶，清楚表面灰尘。

（4）加注润滑油，检查坚固风机接线端子。

（5）清除控制箱表面和内部的灰尘，检查箱内器件。

（6）检查风机与风管间的软界，发现破损应立即更换。

（7）手动启动风机检查运行情况。

（8）定期对防火阀、排烟防火阀的操作机构加油润滑，确保机构传动灵活可靠。

（9）每月检查排烟机的工作环境以及排烟机、电源控制柜、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。每半年试验自动方式打开排烟口、启动排烟机，抽检数量不少于总数50%。每月实验手动方式启动防排烟机，每季试验联动防排烟一次，抽检数量不少于总数的20%。

6.其他消防设备

（1）每月检查消防箱内的水带、阀门和水枪的完好，检查箱内的灭火器是否完好可用，不完好的要及时更换。

（2）每月检查消防箱内联动报警水泵加压按扭一次，确保按扭能启泵。

（3）每月检查消防箱内水压是否能符合要求。

（4）抽检数量不少于总数的30%

7.所有消防设施还应按应急管理部门要求维修保养，做好记录并存档，以便公安消防部门、招标方（或其物业公司）等检查。

二、耗材及配件的供给及结算方式

1.维保过程中发生的配件、设备及消耗性材料按如下方式处理：

（1）每年累计3000元以内的耗材、配件或设备由中标方免费提供并免费更换（中标方每年免费提供不超过3000元的配件、耗材或设备费用，配件、耗材或设备由招标单位及中标方询问市场价确定由中标单位提供或由招标单位购买（价格低于中标单位报价时）后从中标单位维保费中扣除。）。配件及耗材详见”清单一、二”。

清单一

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沟槽件 | DN65～DN150 | 国标 |  |
| 2 | 小铜嘴阀门 | DN15～DN25 | 国标 |  |
| 3 | 室内消火栓栓头 | DN65 | 国标 |  |
| 4 | 室内消火栓手轮 | DN65 | 国标 |  |
| 5 | 室内消火栓接扣 | DN65 | 国标 |  |
| 6 | 消防水带接扣 | DN65 | 国标 |  |
| 7 | 消防卷盘阀门 | 19mm | 国标 |  |
| 8 | 室外消火栓标识 | / | 国标 |  |
| 9 | 喷淋头 | DN15 | 国标 |  |
| 10 | 集热罩 | DN15 | 国标 |  |
| 11 | 镀锌管配件 弯头 直接 | DN25～DN100 | 国标 |  |
| 12 | 镀锌管配件 三通 大小头 | DN15～DN100 | 国标 |  |
| 13 | 消防泵房永久性标识 | / | 国标 |  |
| 14 | 卡箍 | DN150 | 国标 |  |
| 15 | 法兰 | DN150 | 国标 |  |
| 16 | 压力开关 | / | 国标 |  |
| 17 | 警铃 | / | 国标 |  |
| 18 | 延迟器 | / | 国标 |  |
| 19 | 普通压力表 | / | 国标 |  |
| 20 | 小型继电器 | / | 国标 |  |
| 21 | 普通接触器 | / | 国标 |  |
| 22 | 热继电器 | / | 国标 |  |
| 23 | 空气开关0-63A | / | 国标 |  |
| 24 | 保险丝 | / | 国标 |  |
| 25 | 点型感烟探测器 |  | 松江 |  |
| 26 | 点型感温探测器 |  | 松江 |  |
| 27 | 手动报警按钮 |  | 松江 |  |
| 28 | 声光警报器 |  | 松江 |  |
| 29 | 消火栓按钮 |  | 松江 |  |
| 30 | 输入/输出模块 |  | 松江 |  |
| 31 | 中继模块 |  | 松江 |  |
| 32 | 多线模块 |  | 松江 |  |
| 33 | 广播 |  | 松江 |  |
| 34 | 安全出口、疏散指示 |  | 国标 |  |
| 35 | 应急灯 |  | 国标 |  |
| 36 | 手报 |  | 国标 |  |
| 37 | 线路重新放线 | 1.0~2.5㎡ | 国标 |  |

清单二

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌（选一） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水带 | 10-65-25 | 振圣、九消、祥雨 |  |
| 2 | 消防卷盘 | 25米 | 九消、白鲨、祥雨 |  |
| 3 | 闸阀 | DN150 | 福建旭高、泰捷、祥润 |  |
| 4 | 止回阀 | DN150 | 河北宏拓、泰捷、祥润 |  |
| 5 | 过滤器 | DN150 | 河北宏拓、泰捷、祥润 |  |
| 6 | 软接头 | DN150 | 上海松江、泰捷、祥润 |  |
| 7 | 湿式报警阀 | DN150 | 福建祥安、泰捷、祥润 |  |
| 8 | 信号蝶阀 | DN150 | 福建祥安、泰捷、祥润 |  |
| 9 | 电接点压力表 | / | 上海微嘉、泰捷、祥润 |  |
| 10 | 星三角降压启动接触器 | / | 施耐德、人民电器、正泰电器 |  |
| 11 | 空气开关100-200A | / | 施耐德、人民电器、正泰 |  |
| 12 | 火灾报警主机回路板 | 北大青鸟 | 北大青鸟 |  |
| 13 | 火灾报警主机广播电源 | 北大青鸟 | 北大青鸟 |  |
| 14 | 楼层显示器 | 北大青鸟 | 北大青鸟 |  |
| 15 | 消防泵 | 30KW | 凯源、凯泉、奥利 |  |
| 16 | 稳压泵 | 5.5KW | 凯源、凯泉、奥利 |  |
| 17 | 排烟风机-执行机构 | / | / |  |
| 18 | 浮球阀 | DN40 | / |  |
| 19 | 万能转换开关 | / | / |  |
| 20 | 排污泵浮球 | / | / |  |
| 21 | 液位仪-液位浮球 | / | / |  |

（2）清单一、二以外的配件、耗材、设备更换可由中标单位按双方询问确定的市场价（累计3000元以内仍由中标单位免费提供）供货并免费安装，也可由校方购买（价格低于中标单位报价时）中标方免费更换，对此中标方不得有异议。

2.以上配件、耗材、设备更换前，必须得到采购方同意，否则不予结算。同时，更换时必须有采购方人员在现场且签字确认，所更换的废旧材料由采购方保存，供应商不得以任何理由带离学校，否则不予结算。

二、服务期限

为自合同签订之日起一年，一个服务期内考核合格且服务范围及合同总金额不变的前提下，合同可续签2次。

三、服务地点

服务地点：按照项目需求指定地点。

四、履约保证金：合同价的5%。

五、服务费结算

1.签订合同预付合同金额（年度消防维保服务费用）的50％；

2.完成招标人要求的消防维保服务事项，支付合同金额（年度消防维保服务费用）50%。

六、其他：

1.成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，供应商必须1小时以内响应，24小时以内完成甲方提出的维修要求。保证6小时到达售后服务现场。如需更换设备或送修，在7个工作日内负责解决，解决客户的后顾之忧。未及时修复的，采购人有权另行安排其他队伍进行维修，所产生的维修费用从合同价款中直接扣除。供应商超时或未在规定的时间内及时维修，造成的损失费用由成交供应商自行承担。

2.供应商需安排有资质人员负责维保，在维修保养过程中的人身安全等安全责任由供应商负责，采购单位不承担任何责任和费用。

3.供应商投标报价前，需到采购方踏勘现场，一旦中标，不得对消防设施现状提任何疑议，签订合同后，开始维保。

4.供应商的维保服务，以维护保养为主，采购方每年承担的配件费不得高于6000元。供应商要确保各种消防设施正常运转，在各级各类检查中合格，否则采购方有权拒绝支付供应商维保费。

5.供应商需按消防维保相关规范提供维保服务和更换配件。因供应商原因未能及时提供维保或配件更换服务的，被校方检查到的，每次每处扣供应商服务费200元，并责令及时整改；被上级或消防等部门检查到的，每次每处扣供应商2000元且被上级部门处罚的费用由中标方承担。一年内累计检查通报问题达3次的，采购人有权中止服务合同和拒绝支付服务费、扣留履约保证金，对此供应商必须响应。

6.因本项目所涉及的维保情况复杂，维保技术要求较高，故有意愿参与本项目比选的供应商需自行现场勘查，勘察现场时提前联系消防控制操作员侯师傅15851212069或与学校联系人联系。

- 第四部分  开标和评标

一、采购人组织开标。

比选人的法定代表人或授权人须持有效身份证参加开标会。

二、评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

由采购人代表对比选人资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商，应现场告知原因。评委会对合格供应商的比选文件进行评审。

（一）评审内容

1.比选资格是否符合

2.比选文件是否完整；

3.比选文件是否恰当地签署；

4.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据比选文件本身，而不寻求外部证据）；

5.是否有计算错误。

（二）相应的规定

1.如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3.正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，比选人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其比选内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对比选内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效比选处理;

1.未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

2.不具备采购文件中规定的资格要求的；

3.报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.比选文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.不符合采购文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1.符合条件的供应商或者对比选文件作实质响应的供应商不足2家的；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.比选人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效比选或废标的其他情况。

六、采用综合评分法。分资格审查、价格标、商务技术标三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

评委在认真审阅比选文件的基础上，根据各比选文件的商务、技术部分的响应情况，对各评分项目进行评分，不得统一打分。

（一）比选人资格性、符合性审查

比选人资格性、符合性不合格的，其比选文件判定为无效比选文件。合格的，评委对其比选文件继续评审。

(二)评分标准与权重

采用综合评分法，根据评分从高到低排序确定成交供应商，评分标准如下：

- 商务技术响应文件（70分)

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理体系认证 | 6分 | 1、供应商获ISO9001质量体系认证得2分；获ISO14001环境管理体系认证得2分；获ISO45001职业健康安全管理体系认证得2分(本项满分6分)。 |
| 2 | 荣誉 获奖 | 6分 | 投标供应商承接的消防维保案例或服务对象在维保服务合同期内获得相关荣誉的，有一个得3分，最多得6分。需提供维保合同和荣誉证书复印件。 |
| 3 | 供应商业绩 | 10分 | 投标人提供2021年3月1日以后类似服务项目业绩。每提供一份得2分，最多得10分。需提供有效的服务合同证明文件及业主对供应商履约情况的评价资料，不提供或提供不全的不得分。 |
| 4 | 供应商能力及服务响应 | 13分 | 1.项目负责人1名。持有一级注册消防工程师证书或高级消防设施操作员或建（构）筑物消防员证，得3分，如有相关消防专业大专及以上文凭，另加1分，此小项最高得4分。 2.项目组人员具有高级消防设施操作员或建（构）筑物消防员证，得2分，同时具有相关消防专业大专以上文凭，另加1分； 具有中级消防设施操作员或建（构）筑物消防员证，得1分，同时具相关消防专业大专以上文凭，另加1分。此小项最高得9分。 以上需提供相关证书复印件，大专以上文凭在学信网可查（提供查询记录。消防专业是指消防管理专业、消防工程专业。消防相关专业是指电气、暖通、给排水、机电等专业。学信网查不到，不得分），并提供供应商为其缴纳2024年7-12月中任意一个月的社保缴费记录。人员不能重复计分。 |
| 5 | 设备配备 | 8分 | 1.消防维保所需的设备、工具等所投入的数量：根据应急管部2019（88号https://www.weichicaiwu.com/law/17447.html）消防技术服务机构从业条件：消防设施维护保养检测设备配备要求，消防设施维护保养检测设备配备清单全部购置的，得5分，每缺一项扣0.5分，扣完为止。需提供检测设施维护保养检测设备购置发票及实物照片，以及自有设备与规范清单对照检查表，并注明是否满足条件。否则不得分。 2.消防维保检测设备通过计量认证：供应商消防维保检测设备通过2022年度或2023年度计量认证的，得3分。需提供计量服务的发票、汇款凭证及计量服务合同等佐证材料（2023年10月30日前）。 |
| 6 | 方案及售后 | 17分 | 评委根据投标方服务整体方案的合理、全面、适用性，从项目服务响应程度、项目服务实施方案、对学校提供的其他优惠承诺等方面横向评分： - 项目服务响应程度：优：6分；良：4分；一般：2分。 - 项目服务实施方案：优：6分；良：4分；一般：2分。 - 其他优惠承诺：优：5分；良：3分；一般：1分。 未提供不得分。 |
| 7 | 总价3000元以内的配件或设备免费提供并免费更换承诺 | 10分 | 学校适用的总价3000元以内的配件或设备免费提供并免费更换。提供承诺书的得10分，不提供或提供数额达不到3000元的不得分。 注：承诺书格式自拟。 |

2.价格分：30分

注：本项目无须二次报价。

综合评分法中的价格分采用所有投标单位投标报价之和的平均价作为比选基准价。各供应商的价格分按照下列公式计算：

比选报价得分=（比选基准价/比选报价）×价格权值×100（报价大于等于基准价时适用）

比选报价得分=（比选报价/比选基准价）×价格权值×100（报价小于等于基准价时适用）

比价小组认为供应商的投标投标报价有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，比价小组应当将其作为无效报价处理。

备注：由于评分主要根据比选文件提供的资料进行，比选人须自行承担由于资料提供不全、错漏、或者无效而导致的不利评审，并对自身提供的比选文件、资料的真实可靠性负责，所有证明材料均应加盖比选人公章。

七、政府采购政策功能落实

1．小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2．残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3．监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4．残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5．大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6．联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7．根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

八、推荐中选服务单位

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按比选报价由低到高顺序排列。得分且比选报价相同的并列。比选文件满足比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的比选人为排名第一的中标候选人；中标候选人还是并列的，采取随机抽取的方式确定。

九、其他注意事项

1.在比选、开标时间，比选人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2.评委会不得向比选人解释落标原因。

3.在比选、评标过程中，如果比选人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止比选或评标。

4.凡在比选、开标过程中，采购人已提示是否异议的事项，比选人当时没有提出异议的，事后比选人不得针对上述事项提出质询。比如：采购人在开标中提示评委是否回避，比选人现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质询。

十、其他注意事项

1.在比选、开标时间，比选人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2.评委会不得向比选人解释落标原因。

3.在比选、评标过程中，如果比选人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止比选或评标。

4.凡在比选、开标过程中，采购人已提示是否异议的事项，比选人当时没有提出异议的，事后比选人不得针对上述事项提出质询。比如：采购人在开标中提示评委是否回避，比选人现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质询。

十一、中标通知

中标结果在南通市教育局网站公示，公告期限为1个工作日。《中标通知书》一经发出，如采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《中标通知书》是采购合同的组成部分。

- 第五部分  合同签订与验收付款

合同格式在南通公共资源交易平台“办事指南-下载专区”下载。

一、成交供应商和采购人在接到《成交通知书》后15日内按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购文件、成交人的响应文件及评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、成交人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

四、采购人和成交人应相互配合，按采购合同约定积极组织本项目的实施，确保项目按时完成。

五、成交人履约到位后，应以书面形式向采购人提出验收申请。采购人接到申请后应及时组织验收。

六、采购人、成交人不按政府采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任；履约中发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

七、按采购合同约定支付的项目合同价款。

- 第六部分  质询提出和处理

一、质询的提出

1.质询人必须是直接参加本次采购活动的当事人。

2.领取采购文件的供应商应根据第二部分“比选须知”中“第一款”“第1项”的约定提出询问。

3.提出质询时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质询人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

4.对本次采购有质询的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质询。质询人应在质询有效期内以书面形式提出《质询函》，《质询函》内容应包括质询事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质询人应保证其提出的质询内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质询函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购人、采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质询函》的受理和回复

1.《质询函》须由质询人的法定代表人或参加本次采购授权人送达采购单位和采购人。

2.对符合提出质询要求的，采购单位和采购人签收并出具《质询受理通知书》。在处理过程中，发现需要质询人进一步补充相关佐证材料的，请质询人在规定的时间内提供，质询回复时间相应顺延。质询人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质询。

3.对不符合提出质询要求的，出具《质询退回通知书》并提出相关补充材料要求，质询人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质询。

4.采购单位、采购人负责将质询人提出的质询相关材料提供给相关专家或评委审核，并将审核意见回复质询人。

必要时，可向被质询人转发《质询函》及相关佐证材料。被质询人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质询人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质询事项。

5.因质询情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、采购人以书面形式通知质询人，可适当延长质询回复处理时间。

三、质询处理

1.质询成立的处理。采购人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2.质询不成立的处理。

1）质询人书面《申请撤回质询函》的，不作违约处理。

2）质询人在规定的时间内不配合进行质询调查处理的，按自动撤回《质询函》处理。

3）质询人不按《质询函》格式就提出质询的，作违约处理，视情列入不良供应商名单。

4）质询人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质询成立的，采购人请质询人补充相关佐证材料，仍不能证明其质询成立的，作违约处理。采购人有权将质询人列入不良供应商名单。

5）质询人不能提供相关佐证材料的，采购人已指出，质询人仍然坚持提出质询的，作违约处理。采购人有权将质询人列入不良供应商名单。

6）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他比选人举证无依据的质询，作违约处理，采购人有权将质询人列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质询给予质询人1年内禁入由采购人组织的采购活动的违约处理，依次类推；视情在采购人相关媒体予以披露。

7）质询人承担使用虚假材料或恶意方式质询的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。采购人有权对其在1至3年内禁入由采购人组织的采购活动的违约处理。

五、《质询函》、《质询回复函》，质询、举报不成立的等相关情况，视情在采购人相关媒体予以披露。

- 第七部分  比选文件组成

比选文件由资格审查证明材料、价格标、商务技术标三部分组成。

一、资格审查证明材料（不能出现报价，一正三副，单独密封并牢固装订）：

1.关于资格的响应函；

2.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人的身份证复印件（格式参见附件）；

3.比选公告资格要求提供相应的佐证材料：

3.1有效的营业执照副本复印件并加盖公章；

3.2满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的声明；

3.3供应商资质，项目负责人、操作人员证书（提供复印件并加盖公章）；

3.4其他需要提交的相关文件。

二、商务技术标（不能出现报价；一正三副，单独密封牢固装订）：

1.技术比选响应函；

2.服务方案、类似业绩等；

3.评审办法中涉及的事项，为方便比选评审，请供应商按比选评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

三、价格响应文件，一正三副（单独密封并牢固装订），不得出现在商务技术响应文件及资格审查部分：

1.报价总表；

2.报价明细表;

3.中小企业声明函。

资格审查证明材料相关格式

1.响  应  函

致：南通市八一中学：

根据贵方为             项目的比选公告，我方           　　（比选人名称）作为比选人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本比选的一切事宜。

一、在此提交的比选文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“比选人须知”要求编制的比选文件资格标【正本壹份，副本叁份】

（二）按“比选人须知”要求编制的比选文件商务标【正本壹份，副本叁份】

二、我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本比选文件的有效期自比选截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，比选人在比选有效期内撤回比选，其比选保证金将被贵方没收；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与比选有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，缴纳履约保证金    元，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本比选有关的函件请发往下列地址：

地 址

电 话

传 真

电子邮件

比选人全称：

公      章：

授 权 代表：

日      期：

- 2.法定代表人身份证明（如需）

南通市八一中学：

我公司法定代表人参加贵单位组织的（竞争性比选项目名称)项目的比选活动，全权代表我公司处理竞争性比选的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:法定代表人参加比选时将身份证原件带至比选现场备查。

- 3.授权委托书（如需）

南通市八一中学：

兹授权（被授权人的姓名）代表我公司参加（竞争性比选项目名称)项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

授权委托人无转委托权，特此委托。

附：授权委托人情况：

姓名： 性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

授权委托人身份证复印件

（粘贴此处）

注:授权委托人参加比选时将身份证原件带至现场备查。

- 4.符合政府采购法二十二条的书面声明

南通市八一中学：

我单位           （投标单位名称）郑重承诺：

我单位具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人（盖章）：（单位全称）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

- 5.无重大违法记录声明

南通市八一中学：

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

- 商务技术响应文件相关格式

- 1.技术比选响应函（格式不得变动）

南通市八一中学：

依据贵单位组织的（比选项目名称)项目比选的邀请，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的比选工作，全权处理本次比选的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1.同意并接受比选文件的各项要求，遵守比选文件中的各项规定，按比选文件的要求提供报价。

2.我公司已经详细阅读了比选文件的全部内容，我方已完全清晰理解比选文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对比选文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3.我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4.我公司承诺在本次比选响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5.我公司尊重比选小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6.一旦成交，我方将根据比选文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在比选文件中规定的时间期限内完成合同项目。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

- 价格响应文件相关格式

- 1.价格响应文件

| 项目名称 | 报价（元/年） | 项目完成时间 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通市八一中学消防维保服务 | 大写： 小写： | 完全响应比选文件要求 | 完全响应比选文件要求的付款方式 |

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

（2）报价（以人民币计价）包括完成本项目的全部费用及相关服务费等。即包括响应及完成委托服务所需的一切费用，包含但不限于包括响应及完成委托工作所需的一切费用，包含但不限于如人工、材料、专用工具、税费、保险及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本采购文件规定的各项应有费用。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或受权委托人（签字）：

日期：

- 2.分项报价明细表

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或受权委托人（签字）：

日期：

3.中小企业声明函(如需）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。