江苏省南通中学空调维保服务项目

竞价文件

| 项目类别 | £货物类 £工程类 R服务类 |
| --- | --- |
| 采购方式 | £公开招标 £竞争性谈判 £邀请招标 £单一来源 £竞争性磋商 R竞价 |

江苏省南通中学

二○二五年三月

地址: 江苏省南通市崇川区中学堂街9号        邮政编码：226001

目  录

| 第一部分 | 竞价公告 |
| --- | --- |
| 第二部分 | 竞价须知 |
| 第三部分 | 项目需求 |
| 第四部分 | 投标材料 |

- 第一部分  竞价公告

江苏省南通中学就空调维保服务项目在竞价网用竞价的方式进行采购，欢迎有能力且符合要求的供应商参加投标。

一、项目名称：江苏省南通中学空调维保服务项目

二、采购内容：见竞价文件的第三部分项目需求

三、投标人资格要求：

（一）供应商参加竞价应当具备的条件：

1、具备独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）不接受的情形

1.不接受联合体参与本次采购活动和任何形式的分包或转包；

2.不接受单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参与采购活动；

3.不接受单位主要人员（以天眼查为准）中存在同一人的不同单位参与采购活动；

4.不接受兼有直系亲属及配偶以不同实体形式参与本次采购活动；

5.不接受以他人名义参与本次采购活动。

请供应商认真对照资格条件，以上有关资质证明均需在文件中提供。如不符合要求的，无意或故意参与报名、竞价所产生的一切后果由供应商自行承担。

四、采购文件获取

时间：2025年3月14日 至  2025年3月20日9:00分。

地点：竞价采购网（供应商需先注册，然后登陆后方可参与竞价）。

- 五、响应文件提交：

提交内容：根据竞价文件要求，将相关材料电子档上传竞价采购网；

截止时间：详见竞价采购网。

六、项目预算：

本项目限价63000元，超限价无效。本项目一次采购三年有效，合同一年一签，经学校考核供应商的工作内容及服务并通过后，双方均无异议，续签下一年合同，最多续签2次。

七、有关本次竞价与现场勘察事宜，可按下列方式咨询：

采购联系人：罗老师 0513-85129218

技术或勘察联系人：刘老师  13815201116

第二部分 竞价须知

1. 本项目限价63000元，超限价无效。

2. 报价均以人民币为报价的货币单位。

3. 报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或被委托授权人签署。

4. 报价文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中报价表内容与报价文件中明细内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表中的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经网上竞价响应供应商确认后产生约束力，网上竞价响应供应商不确认的，其竞价响应无效。

5. 除因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交人不得再要求追加任何费用。

6.若非合同条款中另有规定，经竞价的成交价格，在合同实施期间不因市场变化的任何因素而变动。

7.本项目采用 最低评标价法 。即指以价格为主要因素确定成交人的评标方法。原则即为：在全部满足竞价文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则：“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则”，确定成交人。

8.请投标供应商仔细阅读竞价文件，认真准备响应文件，如响应文件不符合竞价文件要求，责任自负。

第三部分 项目需求

一、项目清单

| 序号 | 场所 | 空调形式 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科学楼 | 中央空调 | 60 | 台 |
| 2 |  | 分体式空调 | 6 | 台 |
| 3 |  | 嵌入式空调 | 1 | 台 |
| 4 | 诚恒楼 | 分体式空调 | 56 | 台 |
| 5 | 求真楼 | 分体式空调 | 58 | 台 |
| 6 | 崇问楼 | 分体式空调 | 83 | 台 |
| 7 | 北区食堂 | 分体式空调 | 21 | 台 |
| 8 |  | 中央空调 | 11 | 台 |
| 9 | 学生公寓 | 分体式空调 | 91 | 台 |
| 10 | 健雄馆 | 中央空调 | 28 | 台 |
| 11 |  | 分体式空调 | 2 | 台 |
| 12 | 国际交流中心 | 中央空调 | 20 | 台 |
| 13 | 崇晖楼 | 中央空调 | 22 | 台 |
| 14 |  | 分体式空调 | 2 | 台 |
| 15 | 宏观楼 | 中央空调 | 8 | 台 |
| 16 |  | 分体式空调 | 28 | 台 |
| 17 | 躬行楼 | 分体式空调 | 73 | 台 |
| 18 | 北校区北中门传达室 | 分体式空调 | 6 | 台 |
| 19 | 操场西物业人员休息室 | 分体式空调 | 2 | 台 |
| 20 | 崇恒楼 | 中央空调 | 4 | 台 |
| 21 |  | 分体式空调 | 39 | 台 |
| 22 | 崇诚楼 | 分体式空调 | 56 | 台 |
| 23 | 勤奉楼 | 中央空调 | 8 | 台 |
| 24 |  | 分体式空调 | 3 | 台 |
| 25 | 南校区传达室 | 分体式空调 | 1 | 台 |
| 26 | 崇雅楼 | 中央空调 | 50 | 台 |
| 27 |  | 中央空调 | 6 | 台 |
| 28 |  | 水系统中央空调 | 2 | 台 |
| 29 | 小计 |  | 747 | 台 |

注：以上数据仅供报价参考使用，请参加投标的单位亲自到现场勘察，空调具体数量以及地点以招标单位现场实际设置数量为准。如因学校发展需要，新增空调机也在本次服务范围之内。

二、服务内容

（一）维保服务内容及标准：

空调系统维保内容：

Ⅰ电气设备工作内容：

1.检查主电机的相电压，测定其相电压，平均不稳定电压应不超过额定电压的5%。

2.检查电路中随机熔断管是否完好无损。

3.检查电源交流电压和直流电压是否正常。

4.校准各电流表和电压表。

5.检查主电机运转方向是否正确，各电器的整定值是否在说明书的规定范围内。

6.检查变频器运行工作状况，并进行校准。

7.测量主电机绝缘电阻值，检查是否符合机组规定的数值。

8.检查电线接头是否松动、发热。

9.清理各接触器的触点。

10.紧固各接线点的螺丝。

11.压缩机电动机测绝缘电阻检测。

12.排风机电动机测绝缘电阻检测。

13.电加热器绝缘电阻检测及加热能力检查。

14.各种传感器参数是否正常。

Ⅱ制冷系统的工作内容

1.检查制冷系统内的制冷剂是否达到规定要求的压力范围。

2.检查制冷系统是否有泄漏情况。如制冷剂泄漏应该先查漏，查不出来要用氮气检漏，然后抽空加氟。

3.检查测量压力传感器是否灵敏、正常。

4.检查校正压力传感器。

5.检查各安全保护装置的整定值是否符合规定要求。

Ⅲ室外机的工作内容

1.清洗空调室内机过滤网；清洁机组的外壳护板；加药清洗干净冷凝器翅片，改善空调室外机换热效果。

2.检查冷凝器翅片是否有压倒现象，用翅片梳梳理好。

3.冷媒管路外包装保温是否有破损。

Ⅳ室内机蒸发器的工作内容

1.清洗消毒室内机的回风过滤器。

2.清洗消毒室内机的过滤网。

3.室内机托盘清洗等。

（二）其他要求：

1．中标人每年必须按规定进行一次大保养（含清洗过滤网）及日常维护。

2．每次维保时应向采购人提交施工方案和施工时间表，便于采购人安排、监督。维保工作结束后要出具影像资料、记录表、汇总报告报送采购人签字确认。

3．对于因故障原因要求更换零件的，要求先对故障进行分析，提交分析报告，提出修理建议，修理完成后需要经招标人验收确认。

4．因维修不当或不慎造成损坏，应及时赔偿、修复，并承担由此造成的损失。

5．日常维护中更换的零配件，采购人可以自行采购也可以委托中标人提供。如果由中标人提供耗材，单价在200元及以上的配件（耗材）在结算时须在京东商城或网上商城单价之下（须有平台截图进行佐证，同时由需求部门的签字确认，以此作为结算凭证）或者出具相关发票凭证。

| 序号 | 维修类型 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 简修 | 更换传感器、风机电容等。 |
| 2 | 小修 | 更换电脑板、外机风机、外机启动电容、四通阀线圈、更换内外机风扇。 |
| 3 | 中修 | 更换内外机风扇电机。 |
| 4 | 大修 | 更换压缩机、四通阀、补焊加氟。 |

6．中标人必须严格执行国家现行有效的质量标准和提供合格的维护保养工作；所用零配件必须为未使用过的新零配件，由于所用零配件质量问题所造成的损失由中标人负责。

7．中标人接报修电话通知后4小时内到达现场。小修8小时内修复完毕；中修24小时内修复完毕；大修48小时内修复完毕。特殊情况下协商解决。中标人必须提供优质服务，不得延误。

8．维保期内所有维修及保养工作中的一切安全责任由中标人承担。

9.维修质保期不少于6个月。

10.每年年终付款，具体详见合同。

（三）维保质量考核：

学校将根据具体情况，邀请第三方专业技术人员对空调维保质量进行考核，如出现维保质量不合格，除供应商须返工以外，视情况每次扣人民币200-2000元，且由供应商承担第三方专业技术人员的劳务费。如拒不履职，即视为违约，甲方将不予支付维保费。

第四部分 投标材料

- 一、投标文件（盖章电子版必须上传平台，无相关响应文件视为无效投标）

1.营业执照副本及税务登记证（新版“三证合一”营业执照）复印件，须加盖单位公章；

2.提供2022年1月（以合同日期为准）以来任意一个类似项目维保服务的业绩复印件，须加盖公章；

3.服务承诺函，须加盖公章（见格式文件下载）；

4.拟派团队人员（至少四人）一览表，拟派人员须提供相关有效维修资质证书（制冷作业证、电工证、焊工证、高空作业证等），须加盖公章；（见格式文件下载）

5.现场踏勘确认函（见格式文件下载）；

6.投标单位法人身份证明，须加盖公章（见格式文件下载，如授权代表参加投标，无需提供）；

7.法人代表授权书，须加盖公章（见格式文件下载，如法人参加投标，无需提供）；

8.廉洁承诺书，须加盖公章（见格式文件下载）；

9.近三年内在经营活动中无重大违法承诺书，须加盖公章（见格式文件下载）；

10.竞价响应函，须加盖公章（见格式文件下载）；

11.项目报价表（见格式文件下载）。

特别提醒：如发现竞价供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，采购人有权取消其成交资格并解除合同，由此带来的一切责任和损失均由该供应商承担。

- 二、格式文件

- （一）投标相关的格式文件及表格

附件1：服务承诺函【格式】

江苏省南通中学：

我公司承诺接学校报修电话（微信、QQ、短信等任何形式）通知后4小时内到达现场。如迟到，自愿接受500元/次处罚；合同周期内出现3次迟到情况，学校可单方面解除合同，所有责任由我司承担。

法定代表人（签字）：

供应商名称（加盖公章）

附件2：拟派团队一览表【格式】

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 岗位（工种） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：社保和有效维修资质证书佐证材料必须附在后面，团队有效资质证书须至少包含制冷作业证、电工证、焊工证、高空作业证。

供应商名称（加盖公章）

年   月   日

附件3：现场踏勘确认函【格式】（此项目必须进行现场踏勘按照要求填写！）

现场踏勘确认函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 踏勘地点 |  |
| 踏勘时间 | 2025年 月 日 时 分 |
| 项目需求部门 |  |
| 项目需求部门 （盖章） | 提醒：勘察后须盖学校需求部门章，否则视为无效投标！ |
| 证明人签字 | 提醒：勘察后须由学校需求部门签字确认，否则视为无效投标！ |
| 联系电话 |  |
| 投标人 |  |
| 单位名称（盖章） |  |
| 项目负责人签字 |  |
| 联系电话 |  |
| 备注 | 我单位已认真对现场环境进行踏勘，对本项目情况和影响因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及履约过程中，我单位不以不了解现场情况为由，提出任何形式增加费用的要求。 |

附件4：投标单位法人身份证明【格式】

法人身份证明

江苏省南通中学：

我公司法定代表人     　　　参加贵单位组织的（采购项目名称)项目竞价采购活动，全权代表我公司处理响应的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：

性别：

身份证号码：

手机号码：

法定代表人（签字）：

供应商名称（加盖公章）

年   月   日

法定代表人身份证复印件（正反面）：

- 附件5：法人代表授权书【格式】

法人代表授权书

江苏省南通中学：

兹委托          参加贵单位组织的                      项目采购，全权代表我单位处理有关事宜。

全权代表职务：                 移动号码：

全权代表身份证复印件（正反面）：

法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人（签字）              年   月   日

单位名称（加盖公章）：          年   月   日

- 附件6：廉洁承诺书【格式】

参加学校采购活动廉洁承诺书

一、为了保证学校采购活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加学校采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）不向采购组织方工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1．以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2．报销或支付应由其个人负担的费用；

3．宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4．其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）不和他人串通竞谈，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响项目质量的行为。

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受政府采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》（通纪发〔2005〕28号）给予的如下处罚：

（一）参加采购的成交无效；

（二）处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

（三）采购中心对不良行为予以记录并公告；

（四）半年至三年内禁止参加学校采购活动；

（五）情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承诺人（签字）：

承诺单位（加盖公章）：

年   月   日

- 附件7：参加本项目采购活动前在经营活动中没有重大违法记录及其他方面的书面承诺书【格式】

承  诺  书

我公司郑重承诺：

参加本次项目采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年    月    日

附件8：竞价响应函【格式】

江苏省南通中学：

依据贵单位（采购项目名称）       项目采购的邀请，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的竞价工作，全权处理本次询价采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受竞价材料的各项要求，遵守文件中的各项规定，按文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了文件的全部内容，我方已完全清晰理解文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重竞价小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格。

7、一旦成交，我方将根据文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在文件中规定的时间内完成合同项目。

法定代表人或被授权人：（签字）

供应商：（加盖公章）

年      月     日

- 附件9：报价表【格式】

- 报价总表（开标一览表）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价总计 | ¥ 元，人民币大写： 。 |
| 备注 | 1.报价包括完成本项目的全部费用(含人工、交通、税费和利润等)，供应商应有足够的专业知识判定完成本项目所需的一切可能费用，并据此报价（开票价），采购方不再支付任何其它费用。 2.本项目最高控制价为63000元，超过控制价的报价为无效报价。 3.本项目一次采购三年有效，合同一年一签，经学校考核供应商的工作内容及服务并通过后，双方均无异议，续签下一年合同，最多续签2次。考虑到年度预算资金专款专用，第一次合同截止时间为2026.3.20。 4.本项目包含对项目清单中空调的过滤网清洗。 5.本项目为一次报价，本次报价即为最终报价。 |

竞争性谈判响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：