南通市田家炳初级中学2026年寒假

维修改造工程施工方案

1、主干道凉亭、主干道藤树下的防腐木走道维修

拆除防腐木面层及龙骨，重新铺23mm厚户外塑木地板，铝合金龙骨，施工前提供小样供业主选用。

2、瓷砖剥落的外墙面维修

（1）铲除空鼓、破损的抹灰层；

（2）底层12mm厚 1:3水泥砂浆，面层8mm 1:2水泥砂浆粉刷找平；

（3）刷界面处理剂一道，镀锌钢丝网一道；

（4）饰面砂浆高仿小条砖 50mm*200mm分格：外墙抗裂腻子2道，抗碱封闭底漆一遍，罩面漆1道，滚涂专用保护剂（颜色与原墙面保持一致）。

| 序号 | 校区 | 部位 | 现状照片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南园 | 求是楼中楼梯1楼入口处 |  |
| 2 | 南园 | 求是楼3楼东边栏杆下方 |  |
| 3 | 南园 | 宏宇楼2楼北外墙从西边数第四个空调外机窗户边上 |  |
| 4 | 南园 | 宏宇楼东边外墙 |  |
| 5 | 南园 | 宏宇楼3楼东边栏杆瓷砖脱落 |  |
| 6 | 南园 | 求是楼3楼初二24班后门口墙砖脱落 |  |
| 7 | 南园 | 宏宇楼4楼通道 |  |
| 8 | 学田 | 教学楼2楼初三24班 |  |
| 9 | 学田 | 教学楼2楼初三15班 |  |

3、空鼓、裂缝的瓷砖外墙面维修

（1）拆除空鼓、裂缝的外墙面瓷砖及基层；

（2）底层12mm厚 1:3水泥砂浆，面层8mm 1:2水泥砂浆粉刷找平；

（3）刷界面处理剂一道，镀锌钢丝网一道；

（4）饰面砂浆高仿小条砖 50mm*200mm分格：外墙抗裂腻子2道，抗碱封闭底漆一遍，罩面漆1道，滚涂专用保护剂（颜色与原墙面保持一致）。

| 序号 | 校区 | 部位 | 现状照片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南园 | 宏宇楼东边外墙圆窗户边上空鼓 |  |
| 2 | 南园 | 求是楼1楼西边南外墙，墙体外有裂缝 |  |
| 3 | 南园 | 求是楼4楼初二17班通道 |  |

4、求是楼1楼西边南裂纹的内墙面维修

铲除抹灰和涂料层，20mm1:3水泥砂浆抹灰，无机涂料两底两面。

5、南园校区求是楼初二5班、求是楼6楼初二3班、求是楼4楼初二12班、求是楼2楼初一23班、求是楼5楼初二10班、求是楼4楼初二18班、求是楼5楼初二6班通道、求是楼4楼东边楼道等教室内天棚面涂料层剥落维修：

涂料层剥落处，局部铲除涂料腻子层，无机涂料两底两面。

6、教室门整修：学田校区初三12班前门脱焊、初三21班前门变形、初三25班后门变形、初三29班后门变形脱焊，对损坏的门进行维修。

7、南园北门收发室、北门传达室墙面和天棚涂料剥落严重，铲除涂料腻子层，无机涂料两底两面出新。

8、食堂一层洗消间墙面涂料剥落，铲除原墙面涂料腻子层，满批耐水腻子两遍，防水涂料二遍。

9、宏宇楼1楼西大门、宏宇楼1楼阶梯教室门口，拆换豁口的大理石台阶，30mm厚干硬性水泥砂浆重新铺贴，大理石（与原台阶大理石规格颜色一致）。

10、增加饮水机10台（不含饮水机的安装）

（1）新增总开关利旧安装；

（2）新增不锈钢总配电箱600*400（甲供）1台，含-50*4镀锌扁钢接地；

（3）不锈钢分配电箱400*300（甲供）5台，含-50*4镀锌扁钢接地；

（4）4P40A开关（甲供）10个；

（5）新增电缆（甲供）YJV-4*35+1*16共96米，其中92米电缆沟内敷设，需考虑电缆沟盖板的揭(盖)，4米需破除路面敷设并恢复；

（6）新增电缆（甲供）YJV 4*10+1*6共100米；

（7）新增电缆（甲供）YJV 4*6+1*4共100米。