南通市通海中学语音机房UPS电源及课堂管理软件

采购项目

比价文件

南通市通海中学

二○二五年十二月

第一部分

项目概况

南通市通海中学语音机房UPS电源及课堂管理软件采购项目的潜在供应商应在南通教育局网站获取采购文件，并于2025年12月 13 日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：南通市通海中学语音机房UPS电源及课堂管理软件采购

采购预算金额：2.927万元

最高限价：本次采购为总价限价，报价超过预算金额的为无效响应文件

项目需求：详见采购文件第二部分

合同履行期限：自合同签订之日起3日内完成供货及安装。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.采购人其它要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本复印件加盖投标人公章）；

（2）法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书、法定代表人和被授权人两人的身份证复印件。

（3）提供无重大违法记录声明（格式详见附件）；

（4）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

（5）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：2025年12月 10 日至2025年12月 12 日

地点：南通教育局网站下载；

四、响应文件提交

截止时间：2025年12月 13 日9点30分（北京时间）

地点：通海中学博学楼三楼党员活动室，如有变动另行通知。

五、开启

时间：2025年12月 13 日9点30分（北京时间）

地点：通海中学博学楼三楼党员活动室，如有变动另行通知。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函、认证、业绩等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

九、联系方式

1.采购人信息

名称：南通市通海中学

地址：苏锡通科技产业园区张芝山镇通海中学

联系人：张老师

联系方式：13962860509

第二部分  项目需求

一、项目概况

采购人南通市通海中学对南通市通海中学语音机房UPS电源及课堂管理软件采购项目进行采购招标。投标供应商需仔细研读采购文件，以充分了解采购人采购需要，作出合理的响应。具体内容如下：

一、项目概况

1.项目名称：南通市通海中学语音机房UPS电源及课堂管理软件采购项目。

2.合同履行期限：自合同签订之日起3日内完成供货及安装。

3.质保期：三年。

4.交货地点：采购人指定地点。

二、项目清单

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电源 | 一、主要技术指标： 1、输入额定电压：220Vac 2、输入电压可变范围：110～300VAC 3、输入频率变化范围：45Hz～55Hz 4、★输入功率因数：≥0.994 5、输出额定电压：220Vac 6、输出电压稳压精度：±2% 7、输出频率精度：市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.05Hz 8、输出功率因数：0.8 9、★输出波形失真度：≤1%（线性负载），≤4%（非线性负载） 10、输出电流峰值系数：3:01:00 11、逆变过载能力：108＜负载≤125%时,工作10min后转旁路；125＜负载≤150%额定负载时，30秒后转旁路；负载＞150%，300ms转旁路 12、★系统效率：≥91% 13、切换时间：≤0ms 14、显 示：LED 15、运行温度：-20℃~45℃ 二、主要功能要求： 1、UPS容量为10kVA，采用在线UPS电源；配套使用16节12V65AH免维护铅酸蓄电池、电池柜及辅材等。 2、UPS主机应采用先进的DSP数字控制技术，有效提升了产品性能和系统可靠性，并实现更高功率密度的集成和小型化。 3、UPS主机输入功率因数校正（PFC）采用数字化控制的功率因数校正技术，使输入功率因数高达0.99以上，以避免对电网环境的污染，达到节能，降低了系统的投资成本的目的。 4、UPS主机采用IP55防护等级，具有防尘、防水等功能，满足室外恶劣环境使用。 5、UPS具有防雷击等电涌保护，系统配有1.2KV/10KA可插拔防雷器，有效防止雷击损坏设备。 6、UPS具有门禁告警功能，当门被打开时，门禁告警。 7、可实现无人职守功能，电池放电保护后，市电恢复且正常时，UPS自动启动向负载供电。 8、设备机柜需具有防盗功能。 9、UPS主机系列要求获得泰尔认证，供货时随货一起提供有效期的认证证书和报告。 10、★UPS主机系列要求提供三年质保。 | 1 | 套 |
| 2 | 阀控式密封 铅酸蓄电池 | 1、阀控式密封铅酸蓄电池延时要求：≥60分钟。 2、蓄电池应通过泰尔认证，供货时随货一起提供泰尔认证证书及检测报告复印件。 3、蓄电池应通过抗震检测，其抗震等级应不低于9级。 4、蓄电池正常使用时保持气密和液密状态，当内部气压超过预定值时，安全阀自动开启，释放气体，当内部气压降低后，安全阀自动闭合使其密封，防止外部空气进入电池内部。电池在使用寿命期间，正常使用情况下无需补加电解质。 5、蓄电池在环境温度25±5℃的条件下，储存24h，通过安全阀向蓄电池充气在内外压差为50Kpa时并持续不少于5s时，能够不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形。 6、蓄电池应采用高功率涂膏式正极板设计，内阻低、输出电流大。 7、蓄电池应采用镶嵌式内螺纹铜芯端子，确保无金属铅或铅合金外露。 8、蓄电池需采用内化成生产工艺，减少对环境污染。为降低蓄电池内阻与提高一致性，蓄电池需采用穿壁焊接技术。并采用热封盖壳，增加密封强度。 9、蓄电池槽、盖应采用高强度ABS材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。 10、蓄电池正负极性及端子有明显标志，便于连接。 11、蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不出现异常。 12、蓄电池在-30℃和+65℃时封口剂应无裂纹及溢留。 13、蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在96%以上，供货时随货一起提供检测报告复印件证明。 14、蓄电池密封反应效率不低于99.5%。 15、蓄电池安全阀要求：开阀压力：1-20kPa；闭阀压力：1-20kPa。 16、端电压均衡性：开路电压压差不应超出35mv，进入浮充状态24h后端电压差不应超出46mv，放电状态端电压差不应超出0.38V。 17、蓄电池间连接电压降≤7mv。 18、电池内阻：蓄电池最大内阻＜4mΩ，同组蓄电池内阻偏差＜1%。 19、过度放电：30天过度放电结束后，容量恢复值应＞99%。 20、再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素＞96%。 21、容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值＜5%。 22、蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合GB/T2408-2008中的第8.3.2.条FH-1和第9.3.2条FV-0的要求。 23、蓄电池正常浮充工作过程中应无酸雾逸出。 24、蓄电池设计浮充寿命10年（25℃）时。 25、蓄电池与UPS主机充电器断开后，应能检测出连接线的开路状态，提供充电器与电池之间连接线开路的智能检测的第三方认证资料。 26、工作环境-10℃～45℃可平稳运行。 27、★蓄电池要求提供三年质保。 | 16 | 只 |
| 3 | 辅材 | 蓄电池柜、连接电缆、输入输出线、桥架、电池连线、线鼻子等。 | 1 | 项 |
| 4 | 地面加固 | 电池柜及底座须采购槽钢焊接加固。 | 1 | 项 |
| 5 | 课堂管理软件 | 1.登录方式多样性： ①支持二维码扫码登录和账号密码登录 ②支持使用社交软件或教学软件实现一键扫码联合登录 ③提供无账号登录选项，无需账号信息即可进入系统授课 2.设备管理：可实现实时监控学生机画面、以及进行统一的教学管理，文件共享和回收。 3.人员管理：学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色，添加之后管理员能够绑定设备和进行正常的授课工作，教师只能在终端应用软件进行授课操作。 4.教师云空间：支持老师自定义上传、存储文件内容。 支持上传的格式有： 文档：ppt、pptx、word、pdf; 图片：bmp、png、jpg、jpeg、gif; 音视频：mp3、wav、vma、ogg、aac、mp4 5.教师广播：不需要借助任何外接设备，支持将教师机的画面以及声音广播给全班学生。 6.教师广播关闭接收端设备音频：教师发起屏幕广播后支持把学生接收端原先的播放的音频输出关闭。 7.★教师广播批注：教师在屏幕广播状态下，提供授课小工具，包括提供可自由调整笔迹颜色及笔触粗细的画笔、黑板、橡皮擦、以及支持撤销和加页码，最多支持增加页数到10页。 8.学生演示：支持老师将指定学生的屏幕画面广播给其他所有学生，同时老师也能看到该指定学生的屏幕图像。 9.★课件答题互动：支持同步课堂活动的课件并支持下发，下发后学生拖动答案进行作答，系统将自动判断正误。 10.课堂活动作答：支持学生在完成教师下发的课堂活动时，查看自己本次作答完成的排名、耗时以及答题情况。 11.学生未进入课堂通知：教师可以在管理后台预先录入学生名单。授课时，教师选择相应的班级，学生在课程开始后只需输入自己的姓名即可完成签到。同时，教师端能够实时显示尚未签到的学生名单。 12.切换课堂通知：在当课堂通知大于或等于2条时，支持用户手动切换查看。 13.广播互动答题：在教师广播过程中，支持自动截取屏幕内容供学生答题，并在学生回答后在教师端展示答题数据。 14.离线续播：当教师对一台或多台学生设备进行广播教学时，学生终端在重启后能够自动重新加入当前的广播教学，实现离线续播。 15.★移动传屏广播：教师可通过同品牌移动教学软件，在不同局域网环境下实现屏幕共享，支持屏幕画面自动广播至学生端。 16.★移动摄像广播：教师可通过同品牌移动教学软件，在不同局域网环境下实现摄像直播，支持摄像画面自动广播至学生端。 17.★课件答题参与：课堂活动的参与按钮根据开课状态智能显示。 18.登录模式支持免输入姓名：在登录模式下，教师可选择允许特定设备免输入姓名直接进入课堂。 19.远程控制：支持教师端远程控制学生端的画面操作。 20.软件需要部署到教师和学生机，调试正常。 | 1 | 套 |

重要说明：

打★项为重要技术参数指标不接受负偏离，投标人须提供产品授权书、检测报告复印件且须加盖生厂商公章，未按要求提供、提供不齐全或检测报告无效的则投标文件无效。项目需求中打★项要求提供的所有证明文件，在中标后签订合同前，必须由原生厂商和成交供应商一起盖鲜章后提交招标人确认。如不能提供、提供不全或故意拖延，采购人有权拒签合同，由此产生的后果中标人自负。

三、付款方式

成交人按时交货，经验收合格后，提供合法的完税发票，采购人收到后在10日内支付100%合同全款。

四、比价响应文件的编写及装订

（一）比价响应文件应包括下列内容：

A、资格审查文件

（1）提供营业执照复印件加盖公章；

（2）提供无重大违法记录声明；

（3）法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书、法定代表人和被授权人两人的身份证复印件；

（4）提供未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单声明函（格式参见附件）。

B、商务技术响应文件

投标人必须对采购需求部分中的技术要求、商务要求、实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。

C、报价响应文件

响应报价应包括比价文件所确定的该项目的全部内容，包括响应及完成委托工作所需的一切费用，包含所有的设备费、相关辅助材料费、人工、税费、售后服务、为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用等所有费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及比价文件要求的所有费用。

1.报价总表；

2.报价明细表。

特别提醒：响应文件所须提供的材料（须加盖投标供应商公章）按比价文件要求装订，密封，递交。

（二）比价响应文件的编制及装订

1.纸质比价响应文件由：①资格审查文件、②商务技术文件、③报价响应文件共三部分组成。

2.供应商按比价文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。比价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）装订成册。比价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经比价响应文件签署人签字并加盖公章。

3.纸质比价响应文件的 “资格审查文件”、 “商务技术响应文件”、“报价响应文件”各自装订成册。特别提示：“报价响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”和“商务技术文件”中。

密封完好标准以是否泄露响应文件内容为主要判断依据。

（三）比价响应文件的份数、签署

1.供应商应准备 贰 份完整的比价响应文件，其中正本 壹 份，副本 壹 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2.比价响应文件分三册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“商务技术响应文件”，第三册为“报价响应文件”。响应文件的第一册、第二册、第三册应分别密封，并在封袋上标明“第一册 资格审查文件”、“第二册 商务技术响应文件”、“第三册 报价响应文件”以及项目名称。

纸质响应文件（资格审查文件、商务技术响应文件、报价响应文件），份数：正本1份，副本1份，封面明确标注投标供应商全称、项目名称、日期、“正本”字样等关键信息并加盖公章。

供应商可将比价响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

3.比价响应文件正本须按比价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

凡是响应文件中涉及投标供应商资信认证、人员证书、业绩荣誉等复印件，和要求法定代表人或授权委托人签字，和以供应商名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章（鲜章）或签字。否则视为未按照采购文件要求盖章或签字。

4.比价响应文件正本须按比价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

（四）比价响应文件的密封及标记

密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称，边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

五、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1.响应文件未按比价文件要求签署、盖章、签章的；

2.不具备比价文件中规定的资格要求、设备技术指标的；

3.报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.比价响应文件资格审查文件部分出现商务报价的内容；

5.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6.法律、法规和比价文件规定的其他无效情形。

六、有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

1.不同投标供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

# 5.不同投标供应商的响应文件相互混装。

七、变更为其他方式采购的情形处理

投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1.比价文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人改正后依法重新招标；

2.比价文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

八、出现下列情形之一的，作废标处理：

1.出现影响采购公正的违法违规行为的；

2.所有投标供应商报价超出采购预算价的；

3.因重大变故，采购任务被取消的；

# 4.评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

# 九、开标流程

# 1.由采购人代表对供应商资格性审查，对未通过审查的供应商，应现场告知原因；2.评委会对合格供应商的商务技术文件进行符合性审查，确定最终进入价格评审环节的供应商；3.评委会对报价响应文件进行评审。

十、推荐成交单位

采用最低评标价法的，评标结果按评审后报价由低到高顺序排列。符合要求的前提下，投标报价最低者成交,报价如有相同者，抽签确定成交供应商。

当成交供应商无正当理由放弃中标，被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购人有权按照相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。

十一、成交通知

1.采购人自成交人确定之日起1个工作日内在南通市教育局网站上公告成交结果。

2.成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交人发出《成交通知书》。

3.《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

第三部分  响应文件组成

（一）资格审查文件相关的格式文件及表格

##### 法定代表人身份证明

：

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件

##### 2.法定代表人授权委托书（如需）

：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的比价响应活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

谈判供应商（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件，将身份证原件带至开标现场备查

3.投标人符合本项目投标人资格要求的承诺函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对本项目投标人资格要求做出如下承诺：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

4.无重大违法记录声明

南通市通海中学：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中（有/没有）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

# 日期：

（二）价格响应文件相关格式

# 1.报价总表

| 项目名称 | 报价 | 项目完成时间 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通市通海中学语音机房UPS电源及课堂管理软件采购项目 | 大写： 元 - 小写： 元 | 完全响应比价文件要求 | 完全响应比价文件要求的付款方式 |

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应采购文件。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电源 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 阀控式密封铅酸蓄电池 | 16 | 只 |  |  |
| 3 | 辅材 | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 地面加固 | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 课堂管理软件 | 1 | 套 |  |  |

# 2.报价明细表

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：