项目需求

一、工程概况

江苏省南通中等专业学校给水管网改造工程（二期）增压设备采购项目（三次）：女生宿舍楼洗漱间10个水龙头，淋浴间7个龙头，一层两个洗漱间，两个淋浴间，共六层，204个水龙头，两幢楼408个水龙头，再加24个蹲坑。

市政给水管网来水压力最低0.2Mpa。设计压力0.48Mpa。进水DN100，出水DN100.

二、招标清单

	序号
	货物名称
	规格、型号
	材质
	单位
	数量
	品牌

	江苏省南通中等专业学校

	1
	水泵(三用)
	Q=24m³/h H=39m ,N=5.5kW
	SUS304
	台
	3
	利欧、南方、ITT、上海凯泉

	
	调峰泵
	Q=10m³/h H=20m ,N=1.1kW
	SUS304
	台
	1
	利欧、南方、ITT、上海凯泉

	2
	稳流罐
	稳压平衡器
	600*1300*3mm
	SUS304
	套
	1
	不锈钢8K镜面板，表面做喷砂处理

	3
	
	进出水口径
	DN100/DN100
	SUS304
	
	
	

	4
	
	负压消除器
	DN100
	SUS304
	
	
	

	5
	
	排污口
	DN32
	SUS304
	
	
	

	6
	隔膜气压罐
	100L*10bar 直径460mm
	蓝色
	个
	1
	碳钢压力罐

	7
	连接气压罐配套管路
	
	SUS304
	套
	1
	不锈钢底座，阀门304不锈钢

	8
	管路机组
	进水主管
	100*1300*3mm进水两边法兰
	SUS304
	根
	1
	

	9
	
	出水主管
	108*1800*3mm
	SUS304
	根
	1
	

	10
	
	90°弯头
	DN100
	SUS304
	个
	1
	

	11
	
	
	DN50
	SUS304
	个
	3
	

	12
	
	法兰片
	DN100
	SUS304
	片
	3
	

	13
	
	
	DN100
	SUS304
	片
	2
	

	14
	
	
	DN50
	SUS304
	片
	12
	

	15
	
	盲板
	DN100
	SUS304
	片
	1
	

	16
	
	盲板
	DN100
	SUS304
	片
	1
	

	17
	
	标配底盘
	不锈钢板
	
	个
	1
	

	18
	
	U型支撑架
	
	SUS304
	副
	2
	

	19
	
	仪表阀
	
	SUS304
	个
	3
	

	20
	
	软接头
	DN50  1.0MPA
	SUS304
	支
	3
	

	21
	
	止回阀
	DN50  1.0MPA
	SUS304
	支
	3
	

	22
	
	不锈钢螺栓
	304材质
	
	套
	1
	

	23
	
	对夹蝶阀
	DN50  1.0MPA
	SUS304
	支
	6
	北京鼎瑞特、兴升、标一

	24
	
	
	DN100  1.0MPA
	SUS304
	支
	1
	

	25
	
	
	DN100  1.0MPA
	SUS304
	支
	1
	

	26
	
	橡胶+不锈钢法兰片柔性接头
	DN50
	SUS304
	只
	2
	标准配置

	27
	
	大小变径
	DN50-40
	SUS304
	只
	2
	304不锈钢

	28
	
	止回阀
	DN50
	SUS304
	只
	1
	304不锈钢

	29
	
	对夹蝶阀
	DN50
	SUS304
	只
	2
	北京鼎瑞特、兴升、标一

	30
	控制系统主要配置
	变频器
	ACS510-5.5K
	
	台
	1
	ABB、施耐德、欧姆龙

	31
	
	可编程控制器
	Smart-200
	
	台
	1
	西门子、施耐德、欧姆龙

	32
	
	通讯模块
	
	
	台
	1
	标准配置

	33
	
	模拟量模块
	
	
	套
	1
	标准配置

	34
	
	稳压平衡控制系统
	
	
	套
	1
	

	35
	
	负压监控系统
	
	
	套
	1
	

	36
	
	压力采集处理系统
	
	
	套
	1
	

	37
	
	报警信号处理系统
	
	
	套
	1
	

	38
	
	触摸屏
	7寸
	
	套
	1
	西门子、施耐德、欧姆龙

	39
	
	电压变送器
	V3-P2
	
	套
	1
	标准配置

	40
	
	面板控制元件
	
	
	套
	1
	

	41
	
	面板电表
	
	
	套
	1
	

	42
	
	交流接触器
	LC1-D18
	
	套
	1
	

	43
	
	热继电器
	LR2-D13
	
	套
	1
	

	44
	
	中间继电器
	RXL-2A
	
	套
	1
	

	45
	
	空气开关
	C65N
	
	台
	1
	

	46
	
	
	NSD-100K
	
	套
	1
	

	47
	
	其它材料
	线槽、接线、线号等
	
	套
	1
	标准配置

	48
	
	风扇
	
	
	套
	1
	标准配置

	49
	
	蜂鸣器
	
	
	套
	1
	

	50
	
	柜体
	底部有档鼠板、照明、通风静电喷塑1700+100*800*600mm
	
	套
	1
	标准配置

	51
	管道配套
	不锈钢水箱
	3*4*2.5M
	SUS304
	套
	1
	304不锈钢，按图集，实测壁厚

	52
	
	浮球阀
	DN100
	
	套
	1
	冠龙、标一、易捷特

	53
	
	止回阀
	DN100  1.0MPA
	SUS304
	支
	1
	304不锈钢

	54
	
	
	DN100  1.0MPA
	SUS304
	支
	1
	304不锈钢

	55
	
	电动蝶阀
	DN100 1.6MPA
	SUS304
	支
	1
	冠龙、标一、易捷特

	56
	
	压力变送器
	1.0/1.6MPA
	
	只
	2
	丹弗斯、E+H、西门子

	57
	
	压力表
	1.0/1.6
	
	只
	2
	耐震红旗、上海仪表四厂、青岛仪表

	58
	
	对夹蝶阀
	DN80  1.0MPA
	SUS304
	支
	1
	304全不锈钢，包括阀芯

	59
	
	
	DN150  1.0MPA
	SUS304
	支
	1
	

	60
	
	
	DN100  1.0MPA
	SUS304
	支
	1
	

	61
	
	不锈钢管道
	DN100/DN80/DN50
	SUS304
	项
	1
	304不锈钢

	62
	
	安装附件
	
	
	项
	1
	

	63
	
	照明
	配备8盏T8型40W*2荧光灯具（雷士）BV3*2.5mm2电线穿管
	电线品牌需甲方认可
	项
	1
	

	64
	
	排风扇
	轴流风机一套，含辅材及安装，满足规范要求
	
	项
	1
	

	65
	
	根据现场情况必须完成的内容
	如基础修补调整（条形基础由中标方提供图纸，甲供。中标方负责修补调整）、接地接头（40*4MM镀锌扁铁，超出基础200MM以上，所有接地必须联接，并可靠接地）等必须配套完成的内容
	
	项
	1
	

	其他要求：1、系统市政不足时根据压力和出水流量进行自动切换为水箱变频供水模式，市政压力足时切换无负压供水模式，但为水质问题，可以定时48小时自动转换为水箱供水，需保证水箱内水水质优良循环，确保饮水健康。


注：本项目中的建议品牌，只是建议所采购产品（设备）的档次。供应商可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌。投标人如拟投产品不在建议品牌之列的，需提供同于或高于建议品牌的证明材料，当三分之二评委认定，所选品牌档次低于建议品牌档次的，将作无效响应处理。供应商的自我阐述及宣传彩页等不作采信依据。供应商提供非建议品牌产品参加投标的，必须按以下要求提供证明文件，以便评委评审时用以评审替代的品牌、产品技术标准是否优于或等于此次招标项目需求品牌、产品的技术标准，而满足采购人的项目需要：提供由相关权威机构出具的非建议品牌竞标产品的“①检测报告；②技术白皮书；③生产许可证；④等于或高于建议品牌的有效证明材料”至开标现场，并在投标响应文件内须提供该“①、②、③”项加盖生产厂家红章的资料证明文件。

注：本项目最终优化方案需得到甲方确认后方可实施，项目实际供货内容以最终优化方案内容为准。
三、售后质保期

本项目产品质保期至少为2年。若二次供水设备出现故障时，需在5小时内予以更换或维修完毕。
四、付款方式

所有产品提供齐全并安装调试完成经验收合格交付使用后支付至合同价的95%，剩余款项在质保期满后一次性付清。

