## Sheet1
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 单价（元） | 金额（元）
车棚充电部分 | 电动车智能充电站（10路） | 输入工作电压 AC220V士10% 50Hz，待机功率≤6W，设备输出路数10路，使用中不需要另外支付流量费、平台使用费等额外费用。 | 套 | 2
单路最大功率：1000W，可后台调整；输出整体最大功率：≧4000W，单通道输出电压AC 220V
单通道输出电流 最大输出4.5A
无线通信 4G ，支持手机APP远程管理
工作温度 -20~55°C，高温自动断电
短路保护响应时间 <10ms，
电动车智能充电桩(10路)；充满即断电；过载保护，超功率工作自动停止充电。
具备停电记忆：通道在充电状态下，输入电源突然切断，再次通电后，对应通道按照停电前剩余充电时长/电量继续充电；
★漏电流保护：发生漏电立即切断所有通道充电(提供第三方检验机构委托检验报告复印件并加盖公章证明)
可显示通道的充电功率、储卡金额、剩余时间。具备不少于12个触摸按键，10个显示通道数据，1个确认、1个删除键
★设备每一路充电均带独立保护，设备支持对电路保险丝进行故障监测，设备监测到保险丝故障，设备上报工单并自动做出处置:端口故障关闭故障端口，其他端口正常使用:(投标时提供第三方检验机构委托检验报告复印件并加盖公章证明)
★所投设备在充电过程中，当停电后再来电，可以自动恢复断电前的工作状态继续供电，根据收费标准继续使用剩余的时间或者电量充电；(投标时提供第三方检验机构委托检验报告复印件并加盖公章证明)
★所投设备支持电子漏保功能远程开通和关断(投标时提供第三方检验机构委托检验报告复印件并加盖公章证明)
★所投设备具备语音播报功能:语音播报内容可自定义;、所投设备语音播报可后台配置打开或者关闭，是否防打扰也可以配置打升或者关闭，所投设备语音播报音量可后台配置,音量自定义;(投标时提供第三方检验机构委托检验报告复印件并加盖公章证明)
★远程升级配置 4G 通讯模块，可通过监控运维平台控制充电桩烧写程序，实现远程一键升级，远程更新所有通信协议，以及新国标更新等带来的控制模式升级、远程断电充电桩具备远程紧急断电功能，支持紧急状态下平台远程下发断电指令(充电状态下强制结束订单，空闲状态下端口停用，充电桩输出端口断电。远程配置参数、远程维护(投标时提供第三方检验机构委托检验报告复印件并加盖公章证明)
★具备不小于4.3寸段式液晶显示屏；可外接RS485电能表；单路配备保险丝显示屏；(投标时提供设备检测检验报告复印件并加盖公章证明)
| 智能充电站插座 | [充电桩专用明装 5 孔插座、配防雨罩86型插座，5孔，一个双插，一个三插;带指示灯，额定电流10A | 套 | 20 | 西蒙，施耐德，西门子
| 铝合金线槽 | 5*10线槽，0.8米间隔，高度0.8米，固定于墙上。 | 米 | 40
| 电源线 | BV2.5mm²线 | 米 | 300 | 扬善，起帆，远东
| 电源线 | YJV6mm²x5电缆 | 米 | 50 | 扬善，起帆，远东
| 安装费调试费 |  | 批 | 1
室内装修 | 砌墙 | 20寸多孔砖，30平方米 | 批 | 1
| 铝合金吊顶 | D50：宽度50mm,厚度1.5mm | 平方 | 133 | 龙牌，可耐福，优时星
| 吊筋 | 吊筋一般位于主次梁相交处，直径12mm | 捆 | 28 | 龙牌，可耐福，优时星
| 开门洞 | 原墙体切割门洞,尺寸2000*2800mm | 项 | 1
| 防火门 | 双扇A类甲级不锈钢防火门，尺寸2000*2800mm，含门锁，款式颜色由采购人确定 | 扇 | 1
| 拆、装单扇防火门 | 原有东侧铁门安装到西侧，需加混泥土承重、安装、补墙。尺寸3000*1200mm | 扇 | 1
| led灯 | 80瓦，含双控开关（东、西门边各一个），无可视频闪 | 只 | 2
| 延时led灯 | 要求人来能延时不少于5分钟（80瓦），人体雷达+光感，无可视频闪 | 只 | 6
| 门前散水 | 内测高度不低于室内地坪高度，以5%坡度进行砼现浇础， |  | 2
| 铝合金窗1.5*1.75m | 型号80，铝合金厚度1.2mm，单层钢化白玻璃，窗宽：1500m，窗高1750m,结构：上固定，下平移。 | 套 | 10
| 不锈钢窗防护 | 304不锈钢，（GB/T19228.2-2011） | 套 | 6
| 环氧平涂 | 单色，不划线。厚度8mm，环氧树脂加石英砂 | 平方 | 130
| 墙角碱化处理 | 地面上墙600mm，墙出水平地面400mm | 项 | 1
| 墙面腻子 | 墙面腻子，不含粉补，不含顶面。披腻子二遍，打磨平。面积280平方米 | 项 | 1
| 墙面乳胶漆 | 1、单色，2、刷面漆两遍。面积280平方米 | 项 | 1 | 立邦，多乐士，嘉宝莉
| 布管 | 从南配电间开挖并布防2根110玻璃纤维管埋升度不低于80公分有砼的地方进行砼恢复 | 米 | 16
| 引上管 | 从南配电间引到车库从检查井引上两根3米长80管 | 米 | 6
| 连接井 | 400*600*600钢纤维井，井深不低于600里外粉刷，10公分砼做垫层。 | 套 | 1
| 垃圾清理及运输 | 现场建筑垃圾清理及运输 | 车 | 8
| 措施费 | 拆除并修复（室内隔墙、吊顶、旧窗户、旧门、旧线路、旧灯具等），材料搬运、脚手租赁、卫生保洁等费用 | 项 | 1
消防部分 | 摄像头 | wifi频段2.4G,支持App等方式查看，支持≧512G存储卡，支持语音对讲、人形识别,像素≧500万，防水等级IPX7,全彩夜视，电源供电。 | 台 | 2
| 独立式感烟探测器 | 无线感烟探测设备，与无线边缘网关配合使用。通讯距离≧1200米。内置锂锰电池，保护面积≧60平方米，报警声压≧80db(3米处),持续工作时间>3年，报警声响：渐强蜂鸣声。 | 套 | 4 | 上海松江、北大青鸟、泰和安
| 无线声光警报器 | 电源：DC24V(DC20~28V)，由外接适配器提供 | 套 | 2 | 上海松江、北大青鸟、泰和安
电池：内置可充电锂电池，容量≧160mAh
报警声强度：75.0dB~120.0dB
频率：1.2Hz~2.0Hz
无线模式:声光一网关可视距离≧1200米
报警电流≤35mA(DC24V)
工作温度：-10℃~+55℃℃
| 手动报警按钮 | 无线手动报警按钮，与无线边缘网关配合使用。通讯距离≧1200米。内置DC3V锂猛电池，持续工作时间年 | 套 | 2 | 上海松江、北大青鸟、泰和安
| 无线边缘网关 | 壁挂式现场设备，DC12 28V供电。可带载>100个无线设备，双信道，通讯距离≧1200米。 | 套 | 1 | 上海松江、北大青鸟、泰和安
| 火灾报警控制器(联动型) | 壁挂式单卡双回路，满载容量≧2*200点，带≧6路专线控制、≧8路总线控制单元，带打印、联网功能，安装在采购人单位传达室并能正常工作 | 套 | 1 | 上海松江、北大青鸟、泰和安
| DN65信号蝶阀 |  | 只 | 1 | 沪工、冠龙、良工
| DN25铜球阀 |  | 只 | 1 | 沪工、冠龙、良工
| DN65镀锌钢管（国标） | 采用热镀锌钢管，丝扣连接。耐压不低于1.6Mpa,无渗漏。含安装所需镀锌配件。 | 米 | 12 | 金州、友发、国强、华岐
| DN50镀锌钢管（国标） | 采用热镀锌钢管，丝扣连接。耐压不低于1.6Mpa,无渗漏。含安装所需镀锌配件。 | 米 | 6 | 金州、友发、国强、华岐
| DN40镀锌钢管（国标） | 采用热镀锌钢管，丝扣连接。耐压不低于1.6Mpa,无渗漏。含安装所需镀锌配件。 | 米 | 6 | 金州、友发、国强、华岐
| DN25镀锌钢管（国标） | 采用热镀锌钢管，丝扣连接。耐压不低于1.6Mpa,无渗漏。含安装所需镀锌配件。 | 米 | 30 | 金州、友发、国强、华岐
| DN65水流指示器 |  | 米 | 1
| 喷淋头 | 68°快速响应喷淋头 | 只 | 12
| DN65u型卡 |  | 只 | 19
| DN50u型卡 |  | 只 | 4
| DN40u型卡 |  | 只 | 4
| DN25u型卡 |  | 只 | 20
| 4*4镀锌角钢 |  | 只 | 12
| 3*3镀锌角钢 |  | 米 | 18
| 表弯管 |  | 米 | 1
| 压力表 |  | 只 | 1
| kbj20线管 | 采用明敷设，含安装所需配件 | 只 | 40
| BV2.5mm²线 |  | 米 | 120
| 辅材 |  | 米 | 1
| 系统打压 | 1.2Mpa试压，无渗漏。30分钟压降小于0.05Mpa | 项 | 1
| 砖墙开孔 |  | 项 | 1
| 安装费调试费 |  | 项 | 1
总价
注：供应商必须详细报出采购清单中各个子项的内容。且本表各分项报价合计应当与报价总表报价合计相等。请各投标人必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。