江苏省南通中等专业学校电梯维保服务项目【2026】

比选采购文件

项 目编号：NTZZ2026BX011501

| 项 目类别 | □货物类 □工程类 四服务类 |
| --- | --- |
| 采购方式 | □公开招标 □竞争性谈判 □邀请招标 □单一来源 四比选 □询价 |

江 苏 省南 通 中 等 专 业 学 校

二 ○二六年一月

地址:  江苏省南通市通宁大道 8 号          邮政编码：226001

目  录

| 第一部分 | # 比选公告 |
| --- | --- |
| 第二部分 | 比选须知 |
| 第三部分 | 项目需求说明 |
| 第四部分 | 开标和评标 |
| 第五部分 | 合同授予 |
| 第六部分 | 比选文件组成 |

第一部分  比选公告

江苏省南通中等专业学校电梯维保服务项目【2026】是政府集中采购目录以外、采购限额以下采购项目。本项目的潜在供应商于 2026 年 1 月 26 日 9 点 00 分(北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：NTZZ2026BX011501

项目名称：江苏省南通中等专业学校电梯维保服务项目【2026】

二、采购预算（限价）：人民币38400 元/年，投标报价超限价为无效投标。服务期为 2026年 2 月 1 日至 2027 年 1 月 31 日。

三、供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.具备有效营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力。

3.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

4.须持有“特种设备安装改造维修许可证 ”B 级及以上资质或具有在有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（曳引客梯安装（含修理）资质）。

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目或同一标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

6.本项目不接受联合体参与比选。

四、采购文件的获取，开标时间、地点

1.获取采购文件：

获取时间： 自公告发布日起至 2026 年 1 月 23 日

获取地点：南通市教育局网站或江苏省南通中等专业学校官网。

获取方式： 自行下载

2.响应文件提交：

截止时间：2026 年 1 月 26 日 9 点 00 分（北京时间）。

地点：江苏省南通中等专业学校信息实训楼二楼原荣誉室

3.开启

时间：2026 年 1 月 26 日 9 点 00 分（北京时间）。

地点：江苏省南通中等专业学校信息实训楼二楼原荣誉室         五、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：江苏省南通中等专业学校

地址：南通市通宁大道8 号

采购联系人：王老师 0513-85559516

技术或勘察联系人：陆老师 0513-85559518；张老师 0513-85559507

江苏省南通中等专业学校

2026 年 1 月 16 日

第二部分 比选须知

一、采购文件由采购人解释。

1.供应商下载采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如对采购项目活动事项有疑问的，应在下载采购文件开始之日起 3 日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的 3 日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本采购文件所有内容，并由此引起的比选损失自负。

2. 比选人应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果比选人没有按照采购文件要求提交比选文件，或者比选文件没有对采购文件做出实质性响应，其比选将被拒绝，比选人自行承担责任。

3.本项目参照相关法律法规和学校采购内控制度相关规定执行。

二、采购文件的澄清、修改、答疑

1.采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

2.采购人可视情取消、延长相关时间。

3.采购人对采购文件的澄清、修改将构成采购文件的一部分，对比选人具有约束力。

4. 比选人由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由比选人自负。

5.采购人视情组织答疑会。

三、投标文件的组成及装订

1 、响应文件由：①资格后审材料文件、②技术标响应文件、③商务标响应文件共 3部分组成（以下由文件序号代称）。

2、投标人按响应文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4 纸（图纸等除外），响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经签署响应文件的投标人法定代表人或其委托的代理人（以下称委托代理人）签字（或盖章）并加盖公章。

四、投标文件的份数、签署和退还

1 、响应文件均为一份“正本 ”和二份“副本 ”。

2 、在每一份响应文件上要明确标注项目名称、响应文件各自对应的名称、投标人全称、“ 正本” 、“ 副本” 字样，“正本 ”和“副本 ”若有差异，概以“正本 ”为准。

3 、响应文件中的所有“正本 ”，须为打印的，其正文内容由法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖公章，“副本 ”可为“正本 ”的复印件。

4 、开标程序顺利进行后，所有响应文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

五、投标文件的密封及标记

1 、投标人须将本项目响应文件：① 、② 、③分别单独密封。

2 、密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注投标项目名称、响应文件各自对应的名称、投标人全称及日期，同时加盖投标人公章。

特别提醒：响应文件中的①及②的“正本 ”或“副本 ”中，均不得含有任何商务标响应文件中的报价表的内容，否则作废标处理。

六、投标报价

1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.投标报价均以人民币为报价的货币单位。

3.报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或委托代理人签署。

4.投标文件中报价表（开标一览表）内容与投标文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；投标文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5.本次公开比选项目仅为一次商务报价，一旦中标即为成交价格中的计价依据。

6. 除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，中标的投标人（以下称中标人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标人的成交价在合同实施期间不得因市场变化因素而变动。

七、投标文件的递交时间

投标人必须在规定的投标文件接收时间内送达招标人。招标人拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

八、投标费用

1.投标人承担参与投标可能发生的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

九、质疑处理

1、供应商以书面形式向招标代理或采购人提出质疑。供应商应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2 、 招标代理或采购人在收到供应商书面质疑后7 个工作日内作出答复。

3 、 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据有关规定进行处理。

4 、招标代理或采购人接收质疑的人员及联系方式，见比选文件第一章。

# 第三部分  项目需求说明

请比选人在制作比选文件时仔细研究项目需求说明。比选人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。

一、基本要求

1.维保方接到故障维修通知后，须在 4 小时内到达采购方故障现场对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障维保方应增加技术力量在 24 小时内修复，期间采取应急安全措施，同时报后勤与财务处备案。

2.在合同规定的服务期内，要求服务商提供每半月一次的定期巡检服务，并认真做好巡检纪录，巡检文本进行归档。巡检内容包括电梯的运行状况，发现的问题及解决的方法。

3.维保地点：由江苏省南通中等专业学校指定。

4.服务期：2026 年 2 月 1 日至 2027 年 1 月 31 日。

二、电梯维保规格、数量及维保要求

| 序 号 | 梯号 | 品牌 | 规格型号 | （层/站/门） | 维保地点 | 已使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L1 | 西子奥的斯 | OH5100 1000/1.5 | 5/5/5 | 商贸实训楼 | 12 |
| 2 | L2 | 西子奥的斯 | OH5100 2000/1.0 | 5/5/5 | 汽修与服装实训中心 | 12 |
| 3 | L3 | 西子奥的斯 | OH5100 1000/1.75 | 6/6/6 | 膳食中心 | 9 |
| 4 | L4 | 西子奥的斯 | FOVF 2000/0.5 | 2/2/2 | 膳食中心 | 9 |
| 5 | L5 | 泰州富士 | TWJ200/0.4 | 3/3/3 | 东食堂 | 8 |
| 6 | L6 | 上海三菱 | HOPE-IIG-2020/1 .0 | 4/4/4 | 机电技术实训中心 | 14 |
| 7 | L7 | 上海三菱 | LEHY-III | 13/13/13 | 综合大楼西侧北 | 3 |
| 8 | L8 | 上海三菱 | LEHY-III | 13/13/13 | 综合大楼东侧北 | 3 |
| 9 | L9 | 上海三菱 | LEHY-III | 13/13/13 | 综合大楼西侧南 | 3 |
| 10 | L10 | 上海三菱 | LEHY-III | 13/13/13 | 综合大楼东侧南 | 3 |

| 11 | L11 | 上海三菱 | LEHY-III | 4/4/4 | 综合大楼东侧大厅 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、电梯全责保养项目

驱动马达、发动机之震动、噪音、温度、臭味、漏油、润滑等概况检查。

曳引机主轮及偏位轮之轴承注油与曳引机异状之检查

曳引机主轮上下钢索使用状况之检查

曳引机换齿轮油。

各轴承部换黄油。

电磁刹车器动作性能叫镇校正

电磁刹车器分解清理、活动轴承上油

电磁刹车器来令状况之检查

调速机轴承机构注油

调速机性能检查（钢索、电气、机械动作性能）

机房环境清理。

控制盘、选择机内部清扫并检查各部之动作情况

各电动机器结线部去污清理并锁紧螺丝

控制盘内状况检查（电阻、电容器、接点、印刷电路板清洁）

电源开关、电源负荷、电流测验

接地线检查

年度保养综合安全检查和性能确认

导滑片之磨损检查

导滑器轴承之黄油补给

铁轨状态、油杯油量检点

导滑器、油杯内油芯分解处理

紧急停止器机能之试验及活动部轴承上油

升降路内安全性能之检查（动作杆滚动轴注油）

铁轨支架安全性能之检查

门装配及乘厢各部使用状况及机能之检查。

钢索调整磨损及生锈检查（钢索头部螺丝松驰）

导滑器磨损情形与铁轨间隙之检点

配重清理及间隙调整

超重检出器性能测验

紧急刹车器及各种自动控制开关作用性能组织校对

限制开关之检查、接线盒之检查

| 各接线端子是否良好、各接线是否脱落 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 门驱动马达减速机链条等附检查及轴承部上油 |  |  |
| 自动拉门连锁动作及安全开关性能测验 |  |  |
| 门轨清洁处理、钢索调整、活动轴承上油 |  |  |
| 连锁装置性能检点 |  |  |
| 门脚导滑槽（车厢、楼站）清洁 |  |  |
| 门面之平面度检查及校正 |  |  |
| 门面与框之间隙是否正常 |  |  |
| 调整补动链条与齿轮补助钢索滑轮注油 |  |  |
| 缓冲器油量检查 |  |  |
| 厢底各部安全设备之检查 |  |  |
| 调速机配重锤高度调整 |  |  |
| 坑底清理（不包括漏水处理） |  |  |
| 控制电缆线有否扭伤破损检查 |  |  |
| 控制电缆张力长度是否均匀 |  |  |
| 接线盒位置之异常检查 |  |  |
| 乘厢乘场呼叫系统机能之校对 |  |  |
| 厢内日光灯、电扇叶检查 |  |  |
| 厢内叫车按钮是否正常 |  |  |
| 厢内指示灯电灯检查 |  |  |
| 减速着床准确程度之校对 |  |  |
| 楼站按钮有无损伤 |  |  |
| 指示灯泡检查 |  |  |
| 马达及控制盘等之绝缘测试 |  |  |
| 各部电压测试 |  |  |
| 电梯运转状况之检查 |  |  |
| 印刷电路板性能之检查及校对 |  |  |
| 以下回路之性能检查与测试 |  |  |
| 电源回路 | 运转操作回路 | “呼叫登录 ”回路 |
| 方向选择回路 | 减速指令回路 | 检出回路 |
| 速度基本回路 | 门主回路 | 门操作回路 |
| 表示灯回路 | 警报回路 | 附属回路 |
| 对讲回路 | 紧急照明回路 |  |

四、电梯定期保养主要项目

| 序 号 | 保 养 内 容 | 保养 周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 巡查机组设备运转情况（主机之震动、异声、异温、漏油） | 2 周 |
| 2 | 控制屏内部除尘及主要接触器、继电器动作，接线检查及机房环境卫生及辅助设备检查（如排气、电梯） |  |
| 3 | 抱闸检查（行程及动作灵活性） |  |
| 4 | 曳引机齿箱油量检查，加油 |  |
| 5 | 限速器活动部件润滑 |  |
| 6 | 测速发电机连接及限速器光电开关检查 |  |
| 1 | 电动机、曳引机、曳引轮、导向轮的清洁、加油 | 1 月 |
| 2 | 控制屏、变频器、计算机、调速装置、接触器、变压器工作状态检查及清洁 |  |
| 3 | 抱闸瓦磨损及工作状态检查 |  |
| 4 | 电机风扇检查 |  |
| 1 | 电动机冷却风扇的清洁、主机轴承、导向轴承加油 | 3 月 |
| 2 | 电源总开关检查 |  |
| 3 | 各控制屏大清扫、各线螺丝紧固、各保险丝及过滤开关检查 |  |
| 1 | 曳引机齿油更换、蜗杆、蜗轮前后位位置检验 | 1 年 |
| 2 | 各种润滑油及轴承油更换（曳引机、限速器、电动机） |  |
| 3 | 电动机锭子、转子间间隙测量 |  |
| 4 | 曳引轮、导向轮线槽磨损情况检查 |  |
| 5 | 抱闸组合详细检查线圈电压测定 |  |
| 6 | 测试限速器动作速度 |  |
| 1 | 门机系统的清扫、检查、调整、润滑 | 2 周 |
| 2 | 各樘门、滚轮、偏心轮、 自动关门套件，门链条、 |  |
| 3 | 门轨等检查清洁及润滑 |  |
| 4 | 各门锁及安全触板开关的检查及调整 |  |
| 5 | 各门地坎、层门、轿门、轿厢清洁 |  |
| 6 | 运行情况的检查（起动、运行、加减速及停车平稳性、震动、噪音、平层） |  |
| 7 | 轿顶清扫及各开关的有效确认 |  |
| 8 | 各信号指示及指令灯检查、更换 |  |
| 9 | 各油杯油量检查及补充 |  |
| 10 | 检查电梯故障密码与急修记录 |  |

| 1 | 蓄电池、应急灯、电话、警铃、对讲机、语音报站、故障通信等检查 | 1 月 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 内外部门的啮合装置检查、清扫、注油（门刀及传动装置） |  |
| 3 | 安全触板、门光电、光幕开关及线路检查 |  |
| 4 | 各限位开关、强迫减速开关位置检查、清洁加油及调整 |  |
| 5 | 井道底坑各设备检查、清扫、加油（极限开关、涨紧轮及开关、缓冲器及开关、检修开关盒） |  |
| 6 | 吊顶、轿厢壁、风扇叶孔的清洁 |  |
| 1 | 各轴承补油 | 3 月 |
| 2 | 轿顶、轿底螺丝紧固 |  |
| 3 | 轿顶接线盒、门电机、门机板的检查、清扫（重点接点清洁、引线接点紧固） |  |
| 4 | 门机各机械部分的检查、清扫、注油（张力测量） |  |
| 5 | 各导靴、安全钳装置清洗及间隙检查 |  |
| 6 | 各钢丝绳磨损情况和张力均衡、伸长程序检查 |  |
| 7 | 安全钳于检修速度下行测试、效能确认、安全钳开关检查 |  |
| 8 | 液压梯漏油情况检查及油管检查 |  |
| 1 | 曳引力、（载重量）行车速度、平层误差、补偿装置等测量及检查 | 1 年 |
| 2 | 控制屏控制屏各接线柱螺丝紧固 |  |
| 3 | 主电缆、补偿链检查 |  |
| 4 | 中间接线箱、轿厢接线盒线柱螺丝紧固 |  |
| 5 | 底坑油压缓冲器清洗、换油有效动作确认 |  |
| 6 | 底坑、井道卫生大检查 |  |
| 7 | 劳动局复检前自检工作（电梯周年大检查） |  |
| 8 | 所有计算机调校工作重做一次 |  |
| 9 | 清洗油阀、检查及调校油压压力 |  |

五、其他要求

1．因维修不当或不慎造成损坏，应及时赔偿、修复，并承担由此造成的损失。

2．日常维修的零配件费用由采购人负责，采购人可以自行采购也可以委托中标人提供。如果由中标人提供耗材，单价在 200 元及以上的配件（耗材）在结算时须在京东商城或网上商城单价之下（须有平台截图进行佐证，同时由需求部门的签字确认，以此作为结算凭证）或者出具相关发票凭证。

3．中标人必须严格执行国家现行有效的质量标准和提供合格的维护保养工作；所用零配件必须为未使用过的新零配件，由于所用零配件质量问题所造成的损失由中标人负责。

4．维保期内所有维修及保养工作中的一切安全责任由中标人承担。

5. 维修质保期不少于 6 个月。

6. 本项目分两次支付，第一次支付周期：2026 年 2 月 1 日—2026 年 11 月 30 日，支付金额：中标价÷12 个月*10 个月；第二次支付周期：2026 年 12 月 1 日—2027 年 1月 31 日，项目验收合格且无遗留问题支付余款（中标价-第一次支付金额），具体详见合同条款。

7. 维保质量考核：学校将根据具体情况，邀请第三方专业技术人员对电梯维保质量进行考核，如出现维保质量不到位，除供应商须返工以外，视情况每次扣人民币 200-2000

# 元，且由供应商承担第三方专业技术人员的劳务费。如拒不履职，即视为违约，甲方将

不予支付维保费。

第四部分  开标和评标

一、采购人组织招标

成立评标委员会或评标小组。

二、评标小组

1 、评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

（1）审查响应文件是否符合比选文件的要求，并做出评价；

（2）可以要求投标人对响应文件有关事项做出解释或澄清；

（3）按比选文件载明的方式评审确定中标人。

2 、评标小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照比选文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（4）配合相关部门的投诉处理工作；

（5）配合采购人答复投标人提出的质疑。

3、项目开标后直到项目中标结果公告，发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，评标小组成员都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

4 、在响应文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

三、评审原则：

1 、本项目采用综合评分法，即指在最大限度地满足比选文件实质性要求的前提下，按照本比选文件中规定的评标办法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人的评标方法。

2 、由评标小组对资格审查合格的投标人所提交的响应文件技术标进行评审。

3 、评标小组严格按比选文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价评审。

4、评标小组对响应文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

四、评审方法

1、评标小组将仅按本比选文件载明的方法与规定，为实质上响应比选文件要求的响应文件评审并进行评价和比较。

2 、本次项目的技术标和商务标评审总分值为 100 分。两部分评审因素比重如下：

（1）技术标分值占总分值的比重为 75%（权重）（取小数点后二位）；

（2）商务标分值占总分值的比重为 25%（权重）（取小数点后二位）。

3 、评标小组严格按比选文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

4、评标小组各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

5 、技术分按算术平均值计算。分值小数点后保留两位。

6、开启投标人的商务报价标，评标委员会将审查每份响应文件的商务报价是否实质上响应了比选文件的要求。实质上响应的投标应该是与比选文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与比选文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上相应 ，则按无效报价处理。

7、计算各投标人的商务标报价得分，与技术标得分相加为投标人的综合得分（保留小数点后 2 位），综合得分由高到低排序，得分最高者推荐为本项目的中标人并出具评审报告。

五、评审细则

（一）技术响应评分：（75 分）

技术分是所有评委评分的算术平均值，计算结果均四舍五入保留两位小数。

| 序 号 | 评审 因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力 | 12 | 1.投标人具有有效的 IS09001 质量管理体系认证书、 ISO14001 环境管理体系认证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证，每提供 1 个有效的认证证书复印件得2 分，满分为6 分。 注：以上证书的认证范围包含电梯安装和维修等相关内容，证书信息可在国家认证认可监督委员会官方查询，否则不得分。 2.投标人自2022 年1 月 1 日以来获得市级及以上市场监管部门颁发的电梯维保星级证书。五星级（或等同）得 6 分；四星级（或等同）得 4 分；三星级（或等同）得 2 分, 三星级以下不得分；此项最高得 6 分。提供对应证书或证明文件复印件并加盖供应商单位公章，不提供不得分。 |
| 2 | 技术人员证书 | 12 | 1.拟派项目负责人具有机械/机电/电气类相关中级及以上职称证书得2 分；具有电梯专业人员特种设备作业人员资格证（有效期内的 T 证）得 2 分；本项最高分4 分。 2.拟派本项目其他维保人员：（1）具有电梯专业人员特种设备作业人员资格证（有效期内的 T 证），每提供 1 人得2 分，最多得 4 分；（2）具有特种设备检验检测人员证书（DT-1 或 DTY），每提供 1 人证书得2 分，最多得4 分。同一人具备2 种证书可以 |

|  |  |  | 兼得分。 注：以上人员须提供与企业签订的劳动合同和社保机构出具的投标企业为其缴纳的2025 年 10 月（含）以来任意 1 个月的缴纳养老保险缴费证明（提供官网打印具有二维码或验证码的缴费清单）及以上人员证书复印件加盖公章，否则不得分。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 业绩 | 10 | 投标人自 2022 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）承接过类似电梯维保项目业绩：每提供 1 份合同业绩得2 分，最高得10 分。（提供合同复印件加盖公章，如不提供或佐证材料不齐全的不得分，同一被维保单位的多份维保合同仅算一份业绩。） |
| 4 | 维保方案 | 25 | 1.投标人在投标前详细了解采购方项目电梯的运行情况，熟练掌握电梯功能结构，技术性能的熟悉程度，针对现状，提出合理化管理建议。内容详细全面、针对性及可行性好符合或优于项目需求的得5 分，内容较详细全面、针对性及可行性较好与项目需求有一定关联的得3 分，内容不够详细全面、针对性及可行性较差与项目需求稍许关联得 1 分；未提供的不予得分。 2.制定对场地和设施的维保措施。内容详细全面、针对性及可行性好符合或优于项目需求的得5 分，内容较详细全面、针对性及可行性较好与项目需求有一定关联的得3 分，内容不够详细全面、针对性及可行性较差与项目需求稍许关联得 1 分；未提供的不予得分。 3.制定质量、安全事故的预防措施，如维保期间师生通行以及安全事故预防及应急预案等。内容详细全面、针对性及可行性好符合或优于项目需求的得5 分，内容较详细全面、针对性及可行性较好与项目需求有一定关联的得3 分，内容不够详细全面、针对性及可行性较差与项目需求稍许关联得 1 分；未提供的不予得分。 4.指定供维保档案管理制度，制度档案内容里包括但不限于：根据具体的检查项目及维保要求，建立维保档案管理制度。管理制度的完善性强、规范性强的得5 分，制度方案完善性良好、规范性良好的得3 分，制度方案完善性一般、规范性一般的得 1 分。没有不得分 5.根据投标人的售后增值服务评审，如定期巡访计划完整、有针对性的，符合或优于项目需求的得5 分，与项目需求有一定关联的得3 分，与项目需求稍许关联得 1 分；未提供的不予得分。注：投标人提供的维保方案必须包含以上 1~5 项评审内容，无相应内容该项不得分。 |
| 5 | 电梯应 急救援单位 | 3 | 提供设区市级电梯应急救援二级响应网格救援协议书得3 分；提供县级电梯应急救援二级响应网格救援协议书得 1.5 分，没有的不得分。提供证明材料复印件加盖公章。 |
| 6 | 技术保障 | 6 | 投标人自有合格有效的电梯钢丝绳张力测试仪、钢丝绳探伤仪、加减速度测试仪等主要的电梯维保检测检修工器具。 提供投标人采购发票及有效的产品检测报告和设备仪器实物照片复印件并加盖投标人单位公章。每提供一项得2 分，满分6分，未提供的不得分。 |
| 7 | 维保报 修响应 | 7 | 1.投标人承诺成交后在南通地区设有电梯备件、配件仓库，用于应急抢修。提供承诺函得2 分，不提供不得分。（格式自拟） |

|  | 时间 |  | 2.维保方接到故障维修通知后，须在 1 小时内到达采购方故障现场对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障维保方应增加技术力量在24 小时内修复，期间采取应急安全措施，同时报学校后勤与财务处备案。如迟到， 自愿接受500 元/次处罚；合同周期内出现 3 次迟到情况，学校可单方面解除合同，所有责任由中标单位承担。响应此要求者得5 分，不响应不得分。 （提供承诺书，格式自拟） |
| --- | --- | --- | --- |

（二）商务报价响应评分：（25 分）

1 、满足比选文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其商务标得分为满分。

2 、其他供应商的商务标得分按照下列公式计算：

商务标得分 =（评标基准价/投标报价） ×25%  × 100

（三）评审争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标小组各评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

（四）评审结果解释

对落标的投标人不做落标原因的解释。

六、评审程序

1 、评标小组依据响应文件的规定和要求，对投标人提供的资格证明材料是否齐全、是否满足响应文件的要求进行审查，合格的进入评标。

2、评标小组对符合资格条件的投标人提交的响应文件进行审查。重点审查响应文件的有效性、完整性和实质性响应程度等。

3、评标小组如遇响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可向投标人质询。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出比选文件的范围或者改变其实质性内容。

4、投标中的任何一方不得透露与评标有关的其他投标人技术资料、报价和其他信息。比选文件有实质性变动的，评标小组应以书面形式通知所有投标人。

5、评标小组按比选文件规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标人的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价确定其商务技术得分。

6、评标小组依据技术标评审得分确定入围商务报价的投标人后，根据投标人的报价，结合其技术标评审得分后为综合得分，并由高到低顺序排列，综合得分最高的确定中标人，并将结果通知所有投标人。

7、确定中标人的特殊情况处理：采用综合评分法综合得分相同的，按投标报价得分由高到低顺序排列。综合得分且投标报价相同的，则现场随机抽签决定中标人。

七、出现下列情形之一的，作无效投标处理

1 、响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

2 、响应文件的资料有虚报或者谎报的；

3 、响应文件技术部分出现谈判价格的内容；

4 、不具备比选文件规定的资格要求的；

5 、响应文件有重大漏项或重大不合理的；

6 、项目技术、方案不满足用户需求中的要求，有重大偏离或保留的；

7 、投标报价高于项目预算的；

8 、被认定为低于成本报价竞标的；

9 、不符合法律、法规和比选文件中规定的其他实质性响应要求的；

10 、评审小组可以认定为其他可构成未实质性响应比选文件要求的。

八、出现下列情形之一的，作废标处理

1 、符合资格条件或者对比选文件作实质响应的投标人不足 3 家的；

2 、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3 、所有投标人报价高于采购预算价的；

4 、因重大变故，采购任务被取消的；

5 、评标小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

九、 中标通知

1、开标结束后，招标采购人将中标结果在指定媒体上公告 1 个工作日，同时向中标人发出《中标通知书》。

2 、《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、中标人依法承担法律责任。

3 、当排名第一的中标候选人放弃中标、不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购。

# 第五部分  合同授予

一、成交供应商和采购人在发出《成交通知书》后 10 日内必须按照采购文件确定的事项签订采购合同。合同一式肆份，采购人、供应商各贰份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在 5 个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上 15 个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

六、付款详见合同条款，以上项目款的支付不计息。

# 第六部分  响应文件组成及格式

响应文件由资格审查文件、商务技术文件、价格文件三部分组成。本次比选项目响应采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按要求装订密封后一起递交。

## 一、资格审查文件（单独装订密封，1 正 2 副）

（一）符合本项目申请人资格要求的承诺函（格式见附件 1）；

（二）提供比选供应商的企业法人营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件；或三证合一的营业执照副本复印件（格式见附件2）；

（三）法定代表人身份证明（格式见附件 3）；

（四）非法定代表人参加项目比选的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书（格式见附件4，法人参加的无需提供）；

（五）无重大违法记录声明函（格式见附件 5）;

（六）具有“特种设备安装改造维修许可证 ”B 级及以上资质或具有在有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（曳引客梯安装（含修理）资质），提供证明材料复印件（加盖公章）。

特别提醒：“ 资格审查文件 ”所须提供的材料（须加盖比选供应商公章）按比选文件要求装订，密封，递交。投标单位应按照目录顺序装订响应材料，若因为编排混乱造成的后果由供应商自行承担。

## 二、商务技术文件（单独装订密封，1 正 2 副）

【特别提醒】投标人应根据本标书第三章“项目需求”提供的主要技术规范要求和服务标准等，	 仔细阅读并在理解的基础上结合第四章评审方法内的评审细则，编写编制技术响应文件；以下技术标响应文件的内容，不得有缺项或漏项，否则将有可能被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理，或可能直接影响技术标评审的得分。

1.建议按照商务技术评分标准进行编排、装订响应材料；

2.评标办法中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料也可以提供。

三、报价文件（单独装订密封，1 正 2 副）

报价表

| 项目名称 | 江苏省南通中等专业学校电梯维保服务项目【2026】 |
| --- | --- |
| 报价总计 | ¥ 元，人民币大写： 。 |
| 备注 | 1.报价包括完成本项目的全部费用(含人工、交通、税费和利润等)，供应商应有足够的专业知识判定完成本项目所需的一切可能费用，并据此报价（开票价），采购方不再支付任何其它费用。 2.人民币 38400 元/年，投标报价超限价为无效投标。本项目服务期为 2026年 2 月 1 日至 2027 年 1 月 31 日。 3.本项目为一次报价，不得出现在资格审查及技术文件中，本次报价即为最终报价。 |

法定代表人或被授权人（签字）：

单位名称：（加盖公章）：

年   月   日

## 四、格式文件

## 资格审查文件相关的格式文件及表格

### 附件一：

1.符合本项目申请人资格要求的承诺函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对本项目申请人资格要求做出如下承诺：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（“较大数额罚款 ”认定为200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款 ”标准高于 200 万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年     月    日

### 附件：2.营业执照副本复印件

【法人营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件；或新版“三证合一 ”营业执照副本复印件，非企业单位提供单位法人证书及税务登记证复印件）加盖公章】

附件：3.法定代表人身份证明【格式】

法定代表人身份证明

江苏省南通中等专业学校：

先生／女士：现任我单位               职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                       ，联系电话：                。

单位名称（加盖公章）：	 年   月    日

### 法定代表人身份证复印件：

附件：4.法人代表授权书【格式】

法人代表授权书

江苏省南通中等专业学校：

兹授权     参加贵单位组织的                         项目，项目编号                   招标活动，全权代表我单位处理一切与该项目招标活动有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：              性别：              年龄：     岁

职务：

身份证号码：

手机：                          传真：

法定代表人（签字）：        单位名称（加盖公章）： 	 年   月    日

被授权人身份证复印件

注:参加响应时被授权人将身份证原件带至招标活动现场备查，法定代表人参加投标，可仅提供法定代表人身份证明，不用此授权书。

附件 5：

无重大违法记录声明

江苏省南通中等专业学校：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中 有/没 有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、 吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，未被“信用中国 ”网站、中华人民共和国最高人民法院网站等渠道列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网等渠道列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

投标人名称（盖章）：

日期：