项目需求说明
请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。
一、背景概述、实现功能要求
1.地理位置：南通市北城中学位于南通市崇川区石桥路29号，地处崇川区政府所规划的北翼新城核心区内，总占地面积约110亩。学校现有3个大门，1个后门，共计4个出入口，围墙长度约950米。
2.项目现状：
2.1学校现有4线电子围栏，围墙附近的树枝缺少修剪维护，多处探测线已压断或损坏严重，无法达到校园周界防护的功能要求。
2.2学校土建围墙为铁艺栅栏和水泥柱基础，原电子围栏分为二期施工，第一期电子围栏以45°斜角安装在水泥柱基础上，造成铁艺栅栏与最下方探测钢丝间距约为30厘米，缝隙过大，容易从铁艺栅栏缝隙处翻越，难以实现对校园周界全面有效防护，从而带来安全隐患。
2.3第二期电子围栏直立安装在围墙立柱顶部，形成4线电子围栏防御面，但是由于支撑结构强度差、维护不当，围栏大面积损坏失去了校园周界安防的报警功能和防御功能。
2.4在功能方面，现有电子围栏报警缺少与校园监控的联动功能，无法及时发现防区电子围栏报警时的异常行为。一旦发生异常或者翻越行为，安保人员难以在第一时间发现，存在较大的安全隐患。
2.5学校周边环境较为复杂，树枝茂盛，临近道路和居民区，过往人员与车辆频繁，增加了校园安全管理的难度。
3.项目规模：
3.1本项目经现场测量建设长度约为950米，计划拆除栅栏围墙顶部原有4线电子围栏，实际具体长度依据本项目围墙和栅栏长度或规划边界确定。
3.2本项目计划安装4线张力围栏报警方案，规划设置18个防区，每个防区长度根据实际情况确定，最长不超过60米。防区长度在部分区域，可能因地形分段影响，围栏走向及长度会有所调整，安装过程中需充分考虑此类不确定性因素对施工的影响，并提前提出应对措施。
3.3本项目计划每个防区现场安装声光报警器和悬挂围栏警示牌，围栏固定件螺丝螺母均需采用304不锈钢材质，中间支撑件需采用镀锌钢或铝合金材料，探测线采用304不锈钢多股钢丝绳。需采用网络传输方式，在消控机房内设报警主机和电子地图。
3.4当本项目现场发生报警后，需要第一时间在报警主机和电子地图上显示报警防区，以便安保人员及时赶到报警防区进行处理。
3.5本项目涵盖的周界安防系统及相关配套设施的安装与调试，将报警信息接入学校现有安防总控平台报警系统。安装期间应遵守学校安全管理等相关规定。
4.实现功能：
4.1周界安防作为校园安全的第一道防线，对保护学生、教职工的生命和财产安全至关重要。安装完成后，须实现张力围栏的无源探测，避免触碰后产生伤害事故，确保人员的生命安全。无源张力围栏全程无电击、无刺痛、无高压，任何人触碰均无任何危险，彻底避免校园周界安防的意外触电风险。
4.2前端张力探测围网任意一根钢丝绳发生剪断，压力、拉力、外力大于5-30公斤时，无源张力探测器立即发出报警信号；无源张力探测器柱报警信号的输出和端口应符合《防盗报警控制器通用技术条件》（GB12663）的规定；无源张力探测器柱被非法打开时，防拆开关会及时发出警号，提供全天候的防拆报警；当有人或物体触碰、攀爬、翻越围栏超过阈值时，通过无源探测器感知行为，现场声光警号灯第一时间爆闪予以警示，同时产生报警信号传输给报警主机。
4.3报警主机接收防区报警信号后进行有效处理并将处理后的信号提供至安防总控平台报警系统，同时输出信号至报警电子地图，室内报警器闪鸣提示值班人员注意。电子地图根据接收到的报警信息，在地图上精确显示报警防区位置，支持弹窗提醒和可视化操作。
4.4 打通周界安防系统与学校现有海康威视监控系统联动，实现周界报警与海康威视监控报警的业务联动，做到安防一体化管理。当校园周界出现报警时，可以联动海康威视监控系统进行实时视频弹窗报警、查看、录像回放（供应商负责海康威视监控系统的入侵报警联动模块对接功能开通和费用），值班人员初步对报警的真实情况进行判断，提升校园安防管理的效率。
二、商务要求
（一）交货（服务）时间、地点和方式
1.交货（服务）时间：合同签订之日起60日内全部完毕。

2.交货（服务）地点：南通市北城中学。

3.交货方式：中选供应商送货至采购单位指定地点并负责安装施工和调试。

（二）售后服务要求
1.本项目质保期一年（具体质保期年限以供应商承诺为准），质保期从验收合格交付使用之日起算，在质保期内免费升级。

2.软件安装调试合格后，免费为学校专业老师进行必要的技术培训服务。

3.在免费质保期内，供应商提供7*24小时售后服务，对于现场应急服务应立即响应，30分钟内电话或者远程技术支持，根据校方要求至少实现2小时到达现场，一般故障须在4小时内解决，重大故障须在12小时内解决。如遇硬件产品（设备）故障，无法在4小时内修复的，应提供临时备件予以替换，确保设备8小时内正常运行。在质保期内同一硬件一个月内连续3次出现同一故障（人为损坏及不可抗力原因除外），供应商须无偿更换同一档次设备。在质保期内所更换的设备及零配件型号和品牌必须与原设备及零配件一致，必须是全新现货，正品原装、符合国家质量检测标准的合格产品。

（三）培训要求
1.供应商须对所有本项目系统硬件产品、应用软件、系统集成等产品和服务进行培训，培训对象为使用单位技术人员、操作员。

2.培训方式为现场培训。现场培训指在设备的安装调试、日常使用、故障处理过程中，供应商对使用单位技术人员、操作员进行实际操作和简单故障处理培训。

3.培训内容包括正常使用和简单故障排除，并提供完整的培训资料、培训计划等文档。

（四）付款时间和条件
付款方式：转账，中选单位周界安防系统安装调试完成并通过验收合格之日起3日内，采购单位向中选单位支付合同总价的80%；采购单位或相关单位完成项目结算审核并出具书面审核报告后，采购单位须于结算审核完成之日起3日内，向中选单位支付至结算审定总价的97%；质保期届满且无质量争议之日起3日内，采购单位向中选单位支付结算审定总价的3%。
3、 招标清单、参数要求
	序号
	项目名称
	参数要求
	单位
	数量

	1
	拆除工程
	1.名称：拆除工程
2.拆除栅栏围墙顶部原有4线电子围栏，包含所有的需要拆除的元器件材料设备管线等
3.拆除的旧材料建设单位要求回收的由建设单位回收并运至指定位置、建设单位不回收的由施工单位自行处理
4.拆除垃圾外运出建设单位指定地点，运距自行考虑，并符合城市环保要求
	此项综合考虑不再单列报价
	

	2
	入侵探测设备
	1.名称：四线探测器柱
2.▲支撑防区长度：≤60m
3.★探测器：机械结构，无源工作，零功耗，零辐射
4.▲探测器防护等级：≥IP65
5.灵敏度：固定，不受气候条件影响
6.▲探测器平均无故障时间（MTBF）：≥10万小时
7.▲报警输出：入侵报警开关量输出，防拆报警开关量输出
8.▲温度范围：-40°C至72°C
9.*平均修复时间（MTTR）：≤30分钟
10.▲报警延时：≤1s
11.触发报警条件：
a.▲张力丝被向下拉动且拉动距离>12cm
b.▲使用>150N力垂直或水平方向拉动张力丝
c.▲张力丝被剪断
12.▲误报率：每1公里每3个月≤1次误报
13.张力线间距15cm
*支撑柱结构：采用热镀锌或铝合金管材，金属件规格≥40*30*3mm，长度符合产品要求，底盘法兰，含固定螺栓和膨胀螺栓
14.张力探测单元，每防区一个，安装在防区中间支撑柱上，作用：检测每根探测钢丝张力变化，产生报警信号
（中选后签订合同前提供具有相应资质的第三方检测机构出具的CMA或CNAS标记的检验报告复印件并加盖供应商公章）
	套
	18

	3
	入侵探测设备
	1.名称：四线锚柱
2.作用：用来保持张力线的固定张力；安装在防区起始、末端,固定刺绳；配件：含支撑柱体；挂钩组件；
*支撑柱结构：采用热镀锌或铝合金，金属件规格≥40×30×3mm，长度符合产品要求，含固定底盘和膨胀螺栓
	套
	21

	4
	入侵探测设备
	1.名称：四线滑轮柱
2.作用：转向作用安装在转向、高低落差处；主要配件：304不锈钢柱体，滑块易折片组件，滑轮组件；
*支撑柱结构：采用热镀锌或铝合金，金属件规格≥40×30×3mm，长度符合产品要求，含固定底盘和膨胀螺栓。
	套
	12

	5
	入侵探测设备
	1.名称：四线主螺旋柱
2.作用：用来维持张力线的互相平行，并横向传导拉力；安装在防区中间,固定不锈钢刺绳；主要配件：含304不锈钢螺旋柱绕丝+直丝1组，L形支撑片，U形锁扣
*支撑柱结构：采用热镀锌或铝合金，金属件规格≥20×20×2mm，长度符合产品要求，含固定螺栓和膨胀螺栓。
	套
	140

	6
	入侵探测设备
	1.名称：中间螺旋柱
2.作用：用来维持张力线的互相平行，并横向传导拉力；安装在防区中间,每间隔1.5-2米一根，固定不锈钢刺绳；主要配件：含304不锈钢螺旋柱绕丝+直丝1组，U形锁扣
	套
	200

	7
	入侵探测设备
	1.名称：拉紧器
2.作用：调节张力线拉力
3.材质：热镀锌钢或304不锈钢
	个
	144

	8
	入侵探测设备
	1.名称：围栏警示牌
2.黄底黑字，双面为夜光显示，规格：100×150mm
3.材质：PVC
	套
	18

	9
	声光报警器
	1.名称：声光报警器（室外）
2.*声光警灯，室外安装，含安装支架
3.电压：DC24V
	个
	18

	10
	配线
	1.名称：张力线
2.*规格：304不锈钢多股钢丝绳,直径≥φ2.5mm
	m
	4000

	11
	控制箱
	1.名称：不锈钢防雨箱
2.材质：304不锈钢
3.规格：尺寸：≥400×350×100mm
4.防护等级：≥IP65，带锁具及接地端子
	台
	1

	12
	声光报警器
	1.名称：声光报警器（室内）
2.室内安装，可旋钮调节报警音量
3.电压：DC24V
	个
	1

	13
	联动控制主机
	1. 名称：总线式报警主机
2.实时接收探测器发送的信号，持续监测保护区域内的各种状态，对信号进行分析和处理，可以通过报警主机对防范区域进行布防和撤防操作
3.可支持256路报警输入、256路报警输出
4.*支持两条总线，每条可达2400M （RVV2×1.5mm²），支持星型、树形、手牵手总线拓扑，总线无极性
	台
	1

	14
	继电、信号屏
	1.名称：4路网络继电器
2.网口远程控制，继电器输出支持点动、延时、定时、场景、联动互锁；控制开关量输入支持轮询采集、主动上传、联动继电器动作等
3.*继电器输出：4路-10A
4.开关量输入：4路开关量
5.RS485接口：1路RS485输入/输出
6.网络+电源：1路RJ45，2路电源DC9-36V
7.MQTT协议：支持
	台
	4

	15
	继电、信号屏
	1. 名称：8路网络继电器
2.网口远程控制，继电器输出支持点动、延时、定时、场景、联动互锁；控制开关量输入支持轮询采集、主动上传、联动继电器动作等
3.*继电器输出：8路-10A
4.开光量输入：8路开关量
5.RS485接口：1路RS485输入/输出
6.网络+电源：1路RJ45，2路电源DC9-36V
7.MQTT协议：支持
	台
	4

	16
	防雷组件
	1.名称：防雷组件
2.电源、信号线二合一保护
3.材料：防雷器，适配器，网线等满足所需的全部防雷内容
	套
	1

	17
	配线
	1.名称：电源线
2.规格：RVV-3×1.5mm²
	m
	300

	18
	配线
	1.名称：通信线
2.规格：RVV-4×1.0mm²
	m
	1050

	19
	接地母线
	1.名称：接地线
2.含金属接地棒、≥6mm²铜接地线，接地电阻＜5Ω
	套
	18

	20
	接地装置
	1.名称：防雷接地调整
	系统
	1

	21
	入侵探测设备
	1.名称：张力弓
2.铝合金材质；用来检测和维护设备张力线上的拉力
	个
	1

	22
	配管
	1.名称：PVC管
2.规格：DN25
3.敷设方式：综合考虑，若有需要埋地一并考虑，挖回填土综合开了在内
	m
	1100

	23
	模块（模块箱）
	1.名称：电子地图联动模块
2.对电子地图实施联动
3.32路继电器输出扩展模块具有8位拨码地址,与进行32路常开(NO)或常闭(NC)开关量受控输出；通过MBUS总线与报警主机连接；支持防拆报警
	台
	1

	24
	输出设备
	1.名称：电子地图灯板
2.多路LED灯,安装在报警中心
3.*标准定制尺寸：1m²
	套
	1

	25
	入侵报警联动模块
	已有海康威视安防平台，需要开通入侵报警联动模块授权
	项
	1


重要说明：
带“★”项为重要技术指标，不能满足则视为未能实质性响应比选文件，作无效处理（响应单位提交响应文件时需同时提供具有相应资质的第三方检测机构出具的CMA或CNAS标记的检验报告复印件并加盖供应商公章）。

四、其他注意事项
（一）验收的具体方案
1.在接到供应商以书面形式提出验收申请后，采购单位应在5日内组织相关专业技术人员，必要时邀请政府相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。
2.验收不合格的，采购单位有权要求供应商整改，费用由供应商承担，整改后及时组织二次验收；若供应商拒不整改或整改后仍不合格的，采购单位有权单方解除合同导致的全部损失由供应商承担。
（二）项目涉及到的现场勘察
1.比选文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。
2.采购单位向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购单位对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
3.经采购单位允许，供应商可为勘察目的进入采购单位的项目现场，但供应商不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。供应商应自行承担勘察现场的责任和风险。
4.在现场勘察时，熟悉施工及制作安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其磋商的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
5.现场实地勘察需提前联系校方联系人，南通市北城中学联系人：曾老师，联系方式：0513-80290159，截止时间：响应文件递交截止时间前1个工作日，勘察时间：工作日上午9：00-11：00下午3：00-5：00。
特别提醒：如因成交供应商现场踏勘不充分造成的后续问题由成交供应商自行解决，成交供应商不得提出额外增加任何费用。


