南通特殊教育中心空调清洗采购项目（二次）

比价文件

采购文件编号：NTTJ2026ZB003

南通特殊教育中心

二○二六年一月二十六日

目录

第一章  比价邀请函	3

第二章  比价须知	5

第三章  项目需求	8

第四章  开启和评审	10

第五章  比价响应文件组成	13

# 第一章 比价邀请函

南通特殊教育中心空调清洗采购项目（二次）的潜在供应商应在南通市教育局站获取采购文件，并于2026年1月31日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本信息

项目名称：南通特殊教育中心空调清洗采购项目

预算金额： 2.85万元，（以150元/台为限价，总台数约190台，以实际清洗并通过验收数量为准），报价单价超过采购预算的为无效响应文件。

采购需求：具体需求详见采购文件。

合同履行期限：合同签订后30日内完成所有空调清洗。

二、比价文件内容

详见比价文件，请仔细研究

三、供应商资格要求

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.采购人其它要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本复印件）；

（2）提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，还必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人的身份证复印件；

（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

（4）需提供“企业服务能力等级评价公示平台”认证的“空调清洗维保服务企业二级及以上资质证书”。

（5）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单。

（6）本项目不接受联合体投标。

四、获取比价文件

时间：2026年1月26至1月31日。（北京时间，法定节假日除外）

方式：南通市教育局网站自行下载。

五、比价响应文件提交

截止时间：2026年1月31日13点30分（北京时间）

地点：南通市城山路110号南通特殊教育中心季直楼四楼会议室

六、比价响应文件开启

时间：2026年1月31日13点30分（北京时间）

地点：南通特殊教育中心季直楼四楼会议室

七、比价公告期限

自比价公告在南通市教育局网站发布之日起5日。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南通特殊教育中心

联系人：季老师

联系方式：0513-85726506

注：请潜在投标供应商文明投标，不得干预其他供应商参与投标活动，与采购人沟通时请文明用语，切勿使用侮辱性言语，如有发生，采购人有权取消其投标资格。

第二章 比价须知

## 一、采购文件由采购人解释。

1.供应商下载采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如对采购项目活动事项有疑问的，应在下载采购文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本采购文件所有内容，并由此引起的比价损失自负。

2.比价人应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果比价人没有按照采购文件要求提交比价响应文件，或者比价响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其比价将被拒绝，比价人自行承担责任。

## 二、采购文件的澄清、修改、答疑

1.采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

2.采购人可视情取消、延长相关时间。

3.采购人对采购文件的澄清、修改将构成采购文件的一部分，对比价人具有约束力。

4.比价人由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由比价人自负。

5.采购人视情组织答疑会。

## 三、比价报价

一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

## 四、比价响应文件的编写、份数和签署

1.比价人按第五部分“比价响应文件组成”编写比价响应文件。比价响应文件规格幅面A4纸（图纸等除外）；正文按照采购文件所规定的内容顺序，统一编制目录，逐页编码，由于编排混乱导致比价响应文件被误读或查找不到，其责任应当由比价人承担；牢固装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订；比价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经比价响应文件签署人签字并加盖公章。

2.纸质比价响应文件（资格审查文件、价格文件），明确标注比价人全称、“正本”、“副本”字样。正本份数：1份，副本份数：1份。

3.比价响应文件正本须打印并由人法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

1.比价人将资格审查文件正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋内。

2.价格文件须单独密封，不得出现于比价响应文件其他部分中。

3.密封后比价响应文件（资格审查文件、价格文件）封面分别标明采购文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字等关键信息，密封完好标准以未泄露响应文件内容为主要判断依据。

4.采购人将拒绝接收未按照采购文件要求密封的比价响应文件。

## 六、比价响应文件的递交时间

比价响应文件必须在规定的接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在比价截止时间后递交的比价响应文件。

## 七、相关费用

1.无论比价过程和结果如何，参加比价的响应人自行承担与本次项目有关的全部费用。

2.比价文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。

## 八、付款方式

## 合同签订后30日内完成所有空调清洗，经验收合格后10天内一次性付清全款。

## 第三章  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。本项目不接受负偏离。

一、项目概况

南通特殊教育中心空调清洗项目，共有190台空调需进行清洗，分别是1.5匹约47台、2匹约5台、3匹约123台、5匹约11台、顶式约4台进行深度清洗（详见项目要求）。

二、项目要求

（一） 基础准备与要求

1. 人员资质：操作人员应经过专业培训，了解空调结构、电路安全及清洗剂特性。

2. 工具与材料：

· 专业工具：高压蒸汽清洗机、多功能清洗机、空调清洗罩、软毛刷、专用刮刀、高温蒸汽消毒机等。

· 清洗剂：使用中性、环保、腐蚀性低的专用空调清洗剂，禁用强酸强碱或腐蚀性强的化学品。

· 防护用品：防水罩、手套、口罩、护目镜等。

3. 用户告知与检查：

· 清洗前与用户确认空调型号、运行状况及历史问题。

· 开机检查，记录运行参数（如出风温度、噪音、异味等）。

· 断电！确保空调完全切断电源。

（二） 深度清洗标准化操作流程

第一步：安全防护与预处理

1. 铺设防水地垫，使用专用防水罩将空调机身（除面板外）完全包裹，形成防水屏障，防止污水污染墙面和地面。

2. 拆卸导风板、过滤网、出风栅等可拆卸部件，单独放置。

第二步：核心部件深度清洗（关键步骤）

1. 蒸发器（室内机换热器）清洗：

· 使用专用清洗剂均匀喷洒在蒸发器翅片上，静置5-10分钟，充分溶解污垢和霉菌。

· 用软毛刷沿翅片方向轻柔刷洗。

· 使用高温蒸汽清洗机进行全方位喷洗，高温蒸汽能有效杀菌、消毒、去除顽固污渍。

· 最后用高压清洗机的清水档位进行彻底漂洗，直至流出的水变清澈。

2. 风轮（贯流风扇）清洗：

· 此部件易藏匿大量灰尘、霉斑，是异味主要来源。

· 先使用刮刀或软刷初步去除厚重污垢。

· 使用长杆软刷配合高压喷头，深入风轮叶片间隙进行刷洗和冲洗。必要时需部分拆装以彻底清洁。

3. 冷凝水盘清洗：

· 使用吸尘器或湿布清除盘内泥沙、污物。

· 喷洒清洗剂和消毒剂，清除藻类、霉菌，防止排水堵塞和异味产生。

4. 过滤网、导风板等部件清洗：

· 用清水冲洗，软刷辅助刷洗，阴凉处彻底晾干。

第三步：室外机清洗（视情况和安全条件）

· 注意：高层作业必须系好安全带，确保绝对安全。

· 使用高压气枪或低压水枪（避免水压过高损坏翅片）冲洗散热翅片，清除柳絮、灰尘等堵塞物。

· 清洁风扇叶，检查并紧固支架螺丝。

第四步：消毒与干燥

1. 对所有清洗过的湿部件，特别是蒸发器和风轮，使用高温蒸汽消毒机进行再次消毒。

2. 用干软布擦干可见水分，并开启空调的“送风”模式运行15-20分钟，加速内部残余水分蒸发，防止潮湿滋生细菌。

第五步：复原与试机

1. 将所有干燥后的部件安装回原位，确保卡扣到位。

2. 拆除防水罩，清理现场。

3. 通电开机，运行制冷模式15-20分钟。

4. 检查项目：

· 运行是否平稳，有无异常噪音。

· 制冷/制热效果是否明显改善。

· 排水管排水是否通畅。

· 原有异味是否消除。

（三） 清洗完工验收标准

1. 视觉标准：

· 蒸发器、风轮翅片洁净，呈现金属原色，无可见污垢、霉斑。

· 过滤网、导风板洁净如新。

· 冷凝水盘干净无积水、无藻类。

2. 嗅觉标准：空调运行时，出风清新，无任何霉味、酸臭味等异味。

3. 性能标准：

· 制冷/制热速度明显加快，风量感觉增大。

· 运行噪音无明显异常增大。

· 排水顺畅。

4. 现场标准：清洗完毕后，作业区域整洁，无污水、污物残留。

（四） 安全与环保注意事项

1. 电气安全：整个清洗过程必须在断电状态下进行，恢复供电前确保所有部件已干燥。

2. 设备安全：避免高压水柱直接喷射电机、电路板等电气部位。清洗剂不得溅入电路部分。

3. 人身安全：高空作业做好防护。佩戴手套、口罩，避免清洗剂接触皮肤。

4. 环境保护：清洗后的废水应妥善处理，避免直接污染环境。废弃包装等垃圾带走。

（五） 服务报告

应提供简单的清洗报告，包括清洗项目、发现问题及建议。

三、项目清单

| 楼号 | 1.5匹 | 2匹调 | 3匹空调 | 5匹空调 | 吸顶式空调 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培智教学楼 | 5 |  | 50 |  | 3 | 1 |
| 盲教学楼 | 6 |  | 18 |  |  |  |
| 聋教学楼 | 4 |  | 19 |  |  |  |
| 季直楼 | 7 | 3 | 25 | 4 | 5 |  |
| 综合楼 | 4 |  | 9 |  |  |  |
| 食堂 | 3 |  | 2 | 8 |  |  |
| 男生宿舍 | 7 | 1 |  |  |  |  |
| 女生宿舍 | 11 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 总数量约190台，以实际清洗并通过验收数量为准 |  |  |  |  |  |

四、空调清洗过程中或清洗完之后须保证原设备完好，若因清洗造成不能使用，需将原设备调至完成并恢复使用，否则采购人不支付任何费用。

# 第四章  开启和评审

一、采购人组织开标。

比价人的法定代表人或授权委托人须持有效身份证参加开标会。

二、评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

由采购人代表对比价人资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商，应现场告知原因。评委会对合格供应商的比价响应文件进行评审。

（一）评审内容

1.比价资格是否符合

2.比价响应文件是否完整；

3.比价响应文件是否恰当地签署；

4.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据比价响应文件本身，而不寻求外部证据）；

5.是否有计算错误。

（二）相应的规定

1.如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3.正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

5.响应文件未按照采购文件要求盖章、密封的。

凡是响应文件中涉及供应商资信认证、人员证书、业绩荣誉等复印件，和要求法定代表人或授权委托人签字，和以供应商名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章或签字。否则视为未按照采购文件要求盖章或签字。

三、陈述、演示、答疑、澄清

1.如评委会认为有必要，比价人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其比选内容。时间由评委会掌握。

2.重要澄清答复应是书面的，但不得对比选内容进行实质性修改。

3.对采购过程提出质询的，为各采购程序环节结束之日；

其中：对评审过程中涉及到的密封检查、身份核对、澄清等和程序性事项，供应商如有异议的，必须当场提出。否则，均视为供应商无异议。无论是否成交，供应商事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。

四、出现下列情形之一的，作无效比价处理;

1.未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

2.不具备采购文件中规定的资格要求的；

3.报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.比价响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.不符合采购文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1.出现影响采购公正的违法违规行为的；

2.比价人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3.因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效比选或废标的其他情况。

- 评标流程

采用单价最低评标价法的，评标结果按评审后单价报价由低到高顺序排列。符合要求的前提下，单价报价最低者成交,单价报价如有相同者，抽签确定成交供应商。

当成交供应商无正当理由放弃中标，被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购人有权按照相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。

七、中标通知

中标结果在南通特殊教育中心网站公示，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，如采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

# 第五章  比价响应文件组成

比价响应文件由资格审查文件、价格文件两部分组成。

一、资格审查文件（不能出现报价，一正一副，单独密封并牢固装订）：

1.关于资格的响应函（格式参见附件）；

2.提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，还必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人的身份证复印件（格式参见附件）；

3.具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本复印件）；

4. 需提供“企业服务能力等级评价公示平台”认证的“空调清洗维保服务企业二级及以上资质证书”。

5.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单，提供无重大违法记录声明（格式参见附件）。

二、价格文件，一正一副（单独密封并牢固装订），不得出现在资格审查部分：

1.单价报价总表；

资格审查文件相关格式

### 1.响  应  函

南通特殊教育中心：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对以下规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

比选人全称：

公      章：

授 权 代表：

日      期：

### 2.法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：			性   别：		年  龄：		职  务：		联系方式：

系				的法定代表人。为				项目，签署上述招标申请文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

比选人：（盖章）

日    期：		年		月		日

法定代表人身份证（正、反面）复印件并加盖公章（黏贴此处）

### 3.授权委托书（如需）

南通特殊教育中心：

本授权书宣告，在下面签字的		以法定代表人身份代表本单位授权：			为本单位的合法授权代表，授权其在         项目招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行比选、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本委托书限期自年月日起至年月日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

比选人：(全称、盖章)

法定代表人姓名：

授权委托人：

联系方式：

日    期：

法定代表人、授权委托人身份证（正、反面）复印件并加盖公章（黏贴此处，原件备查）

4.无重大违法记录声明

南通特殊教育中心：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中（有/没有）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

### 价格文件响应文件相关格式

# 1.单价报价总表

| 项目名称 | 单价报价（元） | 项目完成时间 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通特殊教育中心空调清洗采购项目 | 大写： /台 小写： /台 | 完全响应比价文件要求 | 完全响应比价文件要求的付款方式 |
| 备注：总数量约190台，以实际清洗并通过验收数量为准 |  |  |  |

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应比选采购文件。

（2）本项目为固定单价价报价，投标报价包含完成本项目所需的全部费用。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：