江苏省南通中学附属实验学校

2025年消防维保项目

比选招标文件

采购文件编号：TZFX2025003

江苏省南通中学附属实验学校

二○二五年 八 月  十九 日

- 第一部分  项目需求说明

请参选人在制作比选文件时仔细研究项目需求说明。比选人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。

一、项目概况

本项目为江苏省南通中学附属实验学校2025年消防维保项目（地点:江苏省南通市崇川区崇州大道2号）。为保障学校财产和人员生命安全，保持消防设备设施正常有效运行，特对消防设备设施提供维护保养服务。

项目编号：TZFX2025003

项目名称：江苏省南通中学附属实验学校2025年消防维保项目

预算金额：4.45万元，报价超过采购预算的为无效响应文件。

二、项目实施时间

1年。一年消防维保服务结束后，在供应商承诺不增加服务费且当年消防维保服务后评价合格、同时满足相关法律法规的前提下，可续签次年服务合同，续签不超过两次。

三、项目实施地点

江苏省南通中学附属实验学校校内。

四、获取采购文件

时间：2025年  8 月  19  日至2025年 8 月 23 日

南通市教育局网站自行下载，本项目无需报名。

五、响应文件提交

截止时间：2025年08月23日14点00分（北京时间），逾时，采购人将拒绝接受磋商响应文件。

地点：

，如有变动另行通知。

六、开启

时间：2025年08月23日14点00分（北京时间）

地点：江苏省南通市崇川区崇州大道2号江苏省南通中学附属实验学校会议室一，如有变动另行通知。

七、项目内容及要求：

本次项目招标是为满足采购单位对消防设施日常维保保养需求，具体采购需求如下：

- 校园消防设备设施维保服务内容

1.建筑消防设备设施日常维修保养

做好以下设备设施的日常维修保养工作，具体包括（包括但不限于以下内容）：

（1）火灾自动报警系统；

（2）消防供水系统；

（3）室内外消火栓系统；

（4）自动喷水灭火系统（含消防水炮）；

（5）电气火灾监控系统；

（6）防烟、排烟系统（含挡烟垂壁）；

（7）防火门、防火卷帘等防火分隔设施；

（8）气体灭火系统；

（9）消防供电配电系统；

（10）消防广播、消防对讲系统；

（11）应急照明及疏散指示系统；

（12）可燃气体探测监控系统；

（13）消防电梯；

（14）消防主机控制系统；

（15）手持式消防设备及微型消防站装备等。

2.维保服务要求

（1）依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范，结合采购单位的设备设施实际和管理要求，以使整个维保工作系统化、规范化、档案化，使整个设备系统良好运行，完整好用和遇警时的万无一失；

（2）每月对学校所有消防设施进行一次防火巡查，完成防火巡查记录表，并录入“江苏省消防重点单位户籍化管理系统”；每月对火灾报警主控设备各功能进行试验；每月对火灾报警控制柜内进行检查清理一次；每月对消防水系统水压进行检查；每月对火灾事故照明灯及疏散指示标志灯进行抽查，并提供详细的月检试验报告；

（3）保证现有校园消防设备设施及系统正常工作，做到定期巡检、随时处理存在问题，及时消除安全隐患。在服务过程中，必须坚持以修为主的原则，确需更换零件时，维保单位应及时写出书面说明，由双方共同论证确定，待采购单位认可后方可实施；

（4）设备发生故障，接收到故障信息或接到校方通知两小时内派人到达现场，提出维修方案。在确实没有配件的情况下应及时向采购人汇报，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。

（5）每季度对防排烟系统功能进行检查；对火灾事故照明灯及疏散指示标志灯进行全部检查；每年对学校所有消防设施进行一次维护，并提供详细的年度试验报告。

（6）有责任和义务配合采购单位及上级主管部门组织的消防检查、培训、宣传及其它消防相关工作；做好消防维保资料建档工作，及时更新老的资料；

（7）现场维保人员必须具有作业人员上岗证书。拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏其它公共设施及个人财产，文明施工，工完场清。施工过程中，正确使用各种操作工具，确保施工人员和采购单位相关工作人员的人身和财产的安全；

（8）中标单位须对本项目提供本地化服务，本地化服务可采用以下方式：供应商在项目所在地具有工商注册的本地化服务机构，或承诺中标后在项目所在地设立工商注册的本地化服务机构。

3.维保实施内容

火灾自动报警维保

| 维保周期 | 实施内容及工作步骤 |
| --- | --- |
| 月检 | 1.检查烟感、温感外观、安装状况。不少于总数10% |
|  | 2.检查手动报警按钮外观、安装状况。 |
|  | 3.检查火灾自动报警控制器各项使用功能。不少于总数10% |
|  | 4.测试探测器、手动报警按钮报警功能，及时更换已损或丢失探头，按钮玻璃。 |
|  | 5.定期试验消火栓按钮启泵，检查消火栓泵运行情况。 |
| 季检 | 1.按照规范要求对探头、手动报警按钮、消火栓按钮抽查，不少于30%火灾模拟试验。 |
|  | 2.检查火警时在自动状态下能准确显示报警地址和联动警铃报警，测试声光报警。 |
|  | 3.检查火警时在自动状态下能准确联动相关消防设备、起动消火栓泵、打开风阀、联动风机、关闭防火阀、接通广播、启动警铃、电梯迫降等。 |
|  | 4.检查火警时，消防中心应能接收到各设备动作后反馈信号。 |
|  | 5.对报警控制器、各楼层消防控制线接线箱、联动控制柜进行清洁保养。 |
|  | 6．对消防电源进行2次主、备电的自动切换。 |
|  | 7．测试切断交流电源，投入备用电源并充分放电，记录放电时间和电压值。 |
| 半年检 | 1.对报警控制器、消防控制线接线箱、联动控制柜、通讯主机内电器元件进行清洁保养。 |
|  | 2.进行一次强切非消防电源功能试验。 |
|  | 3.检查：消防联动控制柜、消防主机、通讯主机CRT平面显示系统检查。 |
|  | 4.按照规定比例、对设备分系统进行一次检测。 |

消火栓系统维保

| 维保周期 | 实施内容及工作步骤 |
| --- | --- |
| 月检 | 1. 检查消火栓、供水管道及配置的消防部件。不少于总数10% |
|  | 2. 检查箱内消防水枪、水带、消防卷盘接口、栓头等配件齐备，加封条管理。不少于总数10% |
|  | 3. 检查减压阀、低压端压力表读数应处于正常范围。 |
|  | 4．检查消火栓管道上各种阀门应处于设计位置，管道接口及阀门应无渗漏现象。 |
|  | 5．启动消火栓泵、试验运行。试验完毕后在最不利点的消火栓处（天面层）放水，并观察出水压力及流量。 |
|  | 6．检查水接合器、确保接口完好，无渗漏。 |
|  | 7．检查消防中心与水泵远程控制线路，进行自动与手动切换试验。 |
|  | 8．检查和测试消火栓系统状况。 |
|  | 9．定期对进水阀、报警阀进行外观检查，并确保系统处于无故障状态。 |
|  | 10．消防水池、消防水箱及消防气压给水设备的检查，并检查其消防储备水位。 |
|  | 11．检查水泵接合器、确保接口完好，无渗漏。 |
|  | 12．启动稳压泵、观察压力上升情况，消防控制中心显示其动作信号、人工放水观察稳压泵自动起动和停止后的压力情况。 |
| 季检 | 检查消火栓泵启动时，消防控制中心显示其动作信号、自动状态时，消防中心能否控制其启动和停止。 |
| 半年检 | 1．对系统进行一次检测 |
|  | 2．消火栓箱及水泵控制柜内进行清洁保养。 |
|  | 3．消防气压给水设备的水应根据当地环境、气候条件不定期更换。 |
|  | 4．钢制消防水箱和气压给水设备的玻璃水位计，两端的角阀，在不进行水位观察时应关闭 |

防排烟系统维保

| 维保周期 | 实施内容及工作步骤 |
| --- | --- |
| 月检 | 1. 检查送风口、排烟口及手动开启装置有无变形、损伤及影响使用的障碍物。 |
|  | 2. 检查风机与排烟连接部位的法兰有无损伤，螺栓坚固情况，转动机构应为正常。 |
|  | 3. 检查送风机，排烟风机的电机接线应为良好，传动皮带应正常，应加润滑油保养。 |
|  | 4．启动送风（排烟）风机，检查风机运转应为正常 |
| 季检 | 1. 对正压送风阀、排烟阀、防火阀进行检查测试。 |
|  | 2. 对排烟阀（口）及送风阀（口）体、风机电控柜进行清洁保养。 |
|  | 3. 测试排烟阀（口）及送内阀（口）的手动、自动启动功能及空调防火阀的关闭功能，并进行润滑保养。 |
| 半年检 | 1. 对风机电控柜内电器元件进行清洁保养。 |
|  | 2. 对风机控制箱、正压送风机和消防排烟风机进行检查测试。 |
|  | 3．进行模拟报警试验，联动启动正压送风机、排烟风机、开启正压送风口和排烟口，关闭空调防火阀。 |

火灾应急广播系统维保

| 维保周期 | 实施内容及工作步骤 |
| --- | --- |
| 月检 | 1. 检查功放机工作应为正常。 |
|  | 2. 检查麦克风播音应为正常。 |
|  | 3. 检查吊顶喇叭、挂壁音箱有无脱落部位。 |
|  | 4. 检查消防电梯的紧急按钮外观、消防电话主机、座机和电话插孔及对讲系统的外观。 |
| 季检 | 1. 检查喇叭、音箱音量应为正常。 |
|  | 2. 模拟火灾事故情况下，消防广播应为正常。 |
|  | 3. 测试电梯迫降功能(手动及联动)。 |
|  | 4.测试主机、分机双向呼叫、通话功能及音质。 |
|  | 5.测试手动选层广播和广播强制切换功能。 |
| 半年检 | 1.测试火警状态下，联动消防紧急广播启动播放功能。 |
|  | 2.测试广播喇叭的音量及音质。 |
| 维保周期 | 实施内容及工作步骤 |
| 月检 | 1、检查自动气体灭火系统的灭火剂储存容器压力或重量， |
|  | 2、检查气体灭火保护区内报警系统、气体灭火控制盘、紧急启动\停止装置、声光报警装置的运行状态； |
|  | 3、检查管道和喷嘴是否完整无损。 |
| 季检 | 1.检测气体灭火控制盘各项功能； |
|  | 2.测试断交流电、投备用电源功能。 |
| 半年检 | 1、测试防火区内探测器报警状况； |
|  | 2、测试气体灭火系统手动/自动控制启停的可靠性； |
|  | 3、测试报警后延时联动控制电磁阀、各报警控制装置、警铃、闪灯。 |

消防供水系统维保

| 维保周期 | 实施内容及工作步骤 |
| --- | --- |
| 月检 | 1. 检查消防水池、消防恒压气压给水设备、检查消防储备水位及消防恒压气压给水设备水量和水压应为正常，检查各种阀门应处正常状态，发现故障应及时进行修理。 |
|  | 2. 检查吸水环管及阀门是否有渗漏和锈蚀现象，检查水泵吸入和输出管道上各阀门应处于正确位置。 |
|  | 3. 转动各水泵转子，检查转子应为灵活。 |
|  | 4．检查水泵控制柜电源电压及指示灯应为正常 |
|  | 5．关掉控制柜主回路电源开关，检查控制柜二次回路，检查转换开关、按钮、指示灯应为正常、手动或自动模拟起泵，测试起泵时应为正常、检查继电器、分合器应为正常。 |
|  | 6．手动启动各台泵，检查水泵应可以正常运转，压力能有保证 |
| 季检 | 1. 模拟火警状态下，检查其中一台泵故障时自动切换备用泵功能。 |
|  | 2. 模拟火警状态下，检查在消防控制中心应能控制各台泵的启动和停止。检查水泵启动时，消防控制中心应显示动作信号。 |

八、履约保证金：合同价的5%。

九、服务费结算

1.签订合同预付合同金额（年度消防维保服务费用）的50％；

2.合同开始履行一周内，支付合同金额的50%；合同履行六个月后，支付合同金额的50%。

3.中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）中标通知书；

（2）合同；

（3）中标人开具的正式发票。

十、其他：

1.成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，供应商必须1小时以内响应，24小时以内完成甲方提出的维修要求。保证6小时到达售后服务现场。如需更换设备或送修，在7个工作日内负责解决，解决客户的后顾之忧。未及时修复的，采购人有权另行安排其他队伍进行维修，所产生的维修费用从合同价款中直接扣除。供应商超时或未在规定的时间内及时维修，造成的损失费用由成交供应商自行承担。

2.供应商需安排有资质人员负责维保，在维修保养过程中的人身安全等安全责任由供应商负责，采购单位不承担任何责任和费用。

3.供应商投标报价前，需到采购方踏勘现场，一旦中标，不得对消防设施现状提任何疑议，签订合同后，开始维保。

4.供应商的维保服务，以维护保养为主，采购方每年承担的配件费不得高于6000元。供应商要确保各种消防设施正常运转，在各级各类检查中合格，否则采购方有权拒绝支付供应商维保费。

5.供应商需按消防维保相关规范提供维保服务和更换配件。因供应商原因未能及时提供维保或配件更换服务的，被校方检查到的，每次每处扣供应商服务费200元，并责令及时整改；被上级或消防等部门检查到的，每次每处扣供应商2000元。一年内累计检查通报问题达3次的，采购人有权中止服务合同和拒绝支付服务费、扣留履约保证金，对此供应商必须响应。

6.因本项目所涉及的维保情况复杂，维保技术要求较高，故有意愿参与本项目比选的供应商需自行现场勘查。

- 第二部分  开标和评标

一、采购人组织开标。

比选人的法定代表人或授权人须持有效身份证参加开标会。

二、评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

由采购人代表对比选人资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商，应现场告知原因。评委会对合格供应商的比选文件进行评审。

（一）评审内容

1.比选资格是否符合

2.比选文件是否完整；

3.比选文件是否恰当地签署；

4.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据比选文件本身，而不寻求外部证据）；

5.是否有计算错误。

（二）相应的规定

1.如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3.正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，比选人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其比选内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对比选内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效比选处理;

1.未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

2.不具备采购文件中规定的资格要求的；

3.报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.比选文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.不符合采购文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1.符合条件的供应商或者对比选文件作实质响应的供应商不足2家的；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.比选人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效比选或废标的其他情况。

六、采用综合评分法。分资格审查、价格标、商务技术标三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

评委在认真审阅比选文件的基础上，根据各比选文件的商务、技术部分的响应情况，对各评分项目进行评分，不得统一打分。

（一）比选人资格性、符合性审查

比选人资格性、符合性不合格的，其比选文件判定为无效比选文件。合格的，评委对其比选文件继续评审。

(二)评分标准与权重

采用综合评分法，根据评分从高到低排序确定成交供应商，评分标准如下：

1.商务技术标(70分)

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业履约能力 | 10分 | 投标人具有有效期内的： ISO9001质量管理体系认证证书，得2分 ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，得2分 ISO14001环境管理体系认证证书，得2分 具有高新技术企业证书，得4分。 提供证书复印件，并加盖投标人公章。 |
| 2 | 信用等级 | 3分 | 依据GB/T CCA9002-2009（企业信用评价标准）对信用等级的分级标准，评委对投标人的信用等级作如下评审：AAA级得3分，AA级得2分，A级得1分。其他不能得分，本项最高得3分。 |
| 3 | 类似业绩 | 12分 | - 提供2022年3月1日以来从事消防设施维护保养服务的业绩，每提供一项业绩得2分，本项最高得6分。 - 2.提供2022年3月1日以来有从事学校消防设施维护保养服务的业绩，每提供一项业绩得2分，本项最高得6分。 |
| 4 | 维保人员配备 | 18分 | - 1.投标供应商拟派项目负责人具有：①一级注册消防工程师资格证书并已注册在该投标单位的且社会消防技术服务信息系统中能反映其已审核通过的信息截图，得1份；②具有机电二级及以上建造师资格证书，得1份；③安全生产考核合格证书（B证且证书已登记在该投标单位），得1份；④具有中级工程师职称证书，得3分；最高得6分。 - 2.拟派除项目经理外另有人员具有一级注册消防工程师证书得2分；具有中级消防设施操作员或建（构）筑物消防员证书，每证得1分，最高得4分。本项最高得6分； - 3.拟派的中级消防设施操作员或建（构）筑物消防员具有江苏省应急管理厅颁发的低压电工特种作业操作证每证得1分，最高得2分；高处作业证每证得1分，最高得2分；焊接与热切割作业证每证得1分，最高得2分，本项最高得6分； - 4.拟派人员（办公室人员除外）需为投标人员工，出具为其缴纳2025年5月份的社保缴费证明材料，加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 5 | 维保服务方案 | 12分 | - 1、维保计划、方案、响应时间、质量保证措施等。维保 - 计划详实、方案全面、响应及时、措施合理可行的得3分， - 维保计划较细、方案思虑较全、响应较快、措施基本可行的得2分，维保方案满足基本需求、响应时间及措施一般的得 1分，本项最高得3分。 - 2、维保团队及设施、设备配置优于用户需求，且人员配 - 置合理、职责分工明确的得3分:维保团队及设施、设备基本满足需求，且人员配置较合理、职责分工明确的得2分，维保团队及设施设备基本满足需求，但人员配置一般、职责分工较明确的得1分，本项最高得3分. - 3、针对本项目维保期间突发事件的应急措施方案，包括 - 对设备实施可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况，在服务期间巡检、故障处理的组织和联系机制的合理性、有效性等，方案全面、详实，合理可行的得3分，方案较全面、合理，具备一定的有效性、基本可行的得2分，方案满足基本需求、机制合理性及有效性一般的得1分，本项最高得3分。 - 4、根据提供的项目工作关键点、难点是否分析精准且周 - 全及制定的应对措施是否合理可行的情况进行评议。关键点及难点突出，应对措施合理可行的得3分，掌握一般关键点及难点，措施基本可行的得2分，对关键点及难点分析欠佳，措施一般的得1分，本项最高得3分。 |
| 6 | 服务便利性和协作优惠措施 | 10分 | 分值：10≥优＞8；7≥良＞6；5≥中＞3；2≥差≥0； 考虑投标人对项目管理的便利性和服务优惠措施，评委就投标人针对本项目服务便利性和优惠协助情况进行横向对比评审。 优：服务非常便利，响应时间快，处理能力强，技术人员态度好，协助优惠措施到位； 良：服务较便利，响应时间较快，处理能力较强，协助优惠措施较到位； 中：服务基本满足要求，响应时间一般，处理能力一般； 差：服务不能满足要求，响应时间慢，处理能力差； - 注：投标文件中提供服务便利的相关资料复印件（加盖公章）。 |
| 7 | 消防云平台 | 5分 | - 投标人提供的消防管理云平台应包括消防管理系统WEB端及APP端，需提供所投软件平台对应的截图，符合满足要求得6分。 - 单位消防管理系统WEB端 - （1）首页：首页可显示单位整体实时报警数量、故障数量、隐患数量、离线数量；可展示单位近7天、近30天、近半年的报警、故障、隐患趋势；同时具备展示本月的报警处置、隐患处置、报警时段分布情况；另外可呈现单位消防安全指数。 - （2）安全工作计划：包含消控室值班、巡查检查。针对巡查检查功能，系统支持巡查检查任务的新增，信息包含计划名称、开始日期、结束日期、巡查频次、巡查时段，制定完成后可通过图形化方式对巡查内容进行设置，任务下发后app端可接收任务信息。 - （3）隐患整改：可对上报的隐患信息进行管理，包括隐患来源、隐患问题、隐患位置、隐患接收时间、处置状态、处置方式、是否超期、处置完成时间。 - （4）防火巡查：可对防火巡查任务的执行情况进行查看，包括巡查计划、周期、频次、开始时间、完成时间、巡查状态、完成度、规范率，并支持巡查报告的预览及下载。 - （5）安全指数：可对单位建筑防火、消防设施、消防安全管理、火灾危险源四个层面进行信息配置，支持定期/手动开展消防安全评分及等级评定，展示评估得分、评估等级及评估时间，并可查看评估详情及近30天的指数趋势。 - （6）在维保计划中关联设备后，若设备点位测试产生报警，移动端应支持自动生成事件记录作为维保记录。 - 2、单位消防管理系统APP端 - （1）巡查检查：可接收电脑端下发的巡查检查任务，系统提供智能化引导，辅助相关人员进行检查，任务完成后可查看任务的完成度和规范率。 - （2）首页：包含安全等级、实时监测、事件处置、消防安全管理落实、视频监控和近半年消防安全管理成效；可查看单位实时监测数据，包括报警数量、故障数量、隐患数量、离线数量。 - （3）火灾报警：可基于单位建筑楼层平面图展示报警设备所在位置，相关人员可对报警信息进行复核，复核结果分为真警和误报。 - （4）消防隐患：系统支持对消防隐患进行查看，支持对隐患分类、是否超期进行筛选，点击隐患信息后，可查看隐患的详细内容，包含隐患来源、隐患问题、隐患描述、现场照片、上报人、解决办法，对于现场无法整改的隐患，可在线预约维保单位进行维保、或转派工单处置。 - （5）预约维保：可查看预约维保信息，包括单号、设施、位置、期望解决日期，点击维保订单可查看详细信息，包含具体描述、照片、联系人等。 |

2.价格分：30分

注：本项目原则上无需二次报价，若评审小组认为首次投标报价均不具备竞争力，可视情进行现场二次报价；二次报价不得高于首次报价。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最后报价最低的供应商的价格为比选基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

比选报价得分=（比选基准价/比选报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

比价小组认为供应商的投标投标报价有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，比价小组应当将其作为无效报价处理。

备注：由于评分主要根据比选文件提供的资料进行，比选人须自行承担由于资料提供不全、错漏、或者无效而导致的不利评审，并对自身提供的比选文件、资料的真实可靠性负责，所有证明材料均应加盖比选人公章。

七、采购政策功能落实

（1）根据《采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的第四条，本次采购的项目，其响应供应商提供的 服务 符合：工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中的中小企业“其他未列明行业”类的划型标准规定的，将享受中小企业扶持政策。

“其他未列明行业”类中小企业划型标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（2）根据《采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的第九条规定，比选供应商响应的服务是由小型、微型企业提供，该比选供应商的报价将给予评审价格调整，具体方法如下：

① 按照转发《财政部 工业和信息化部关于印发〈采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》(通财购[2021]18号）文件要求，对符合要求的供应商报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如果成交，则以其最终比选报价作为成交价。

② 参加本次采购活动，符合要求的比选供应商须严格按《采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的文件要求，出具填报“中小企业声明函”；

③ 本项目享受中小企业扶持政策的比选供应商一旦成交，因提供“中小企业声明函”的行为引发争议和影响本项目采购执行效率，应当按本项目采购人或采购代理机构的通知，在2个工作日内提供服务供应商注册登记所在地的县级以上中小企业主管部门认定是小型、微型企业的证明原件，用以核对，逾期未提供的则视作提供的 “中小企业声明函”内容不实。

④ 若比选供应商提供的 “中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交；比选供应商的该行为将报请采购监管的财政部门参照《中华人民共和国采购法》第七十七条的规定处理并给予行政处罚。

（3）不符合上述要求的比选供应商，无须提供“中小企业声明函”。

八、针对残疾人福利性单位的采购政策

根据本项目采购需求，本次采购项目不涉及残疾人福利单位，因此本项目无针对残疾人福利单位的采购政策。

九、针对监狱企业的采购政策

根据本项目采购需求，本次采购项目不涉及监狱企业，因此本项目无针对监狱企业的采购政策。

十、针对绿色采购的采购政策

根据本项目采购需求，本次采购项目不涉及绿色采购，因此本项目无针对绿色采购的采购政策。

十一、推荐中选服务单位

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按比选报价由低到高顺序排列。得分且比选报价相同的并列。比选文件满足比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的比选人为排名第一的中标候选人；中标候选人还是并列的，采取随机抽取的方式确定。

十二、其他注意事项

1.在比选、开标时间，比选人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2.评委会不得向比选人解释落标原因。

3.在比选、评标过程中，如果比选人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止比选或评标。

4.凡在比选、开标过程中，采购人已提示是否异议的事项，比选人当时没有提出异议的，事后比选人不得针对上述事项提出质询。比如：采购人在开标中提示评委是否回避，比选人现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质询。

十三、其他注意事项

1.在比选、开标时间，比选人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2.评委会不得向比选人解释落标原因。

3.在比选、评标过程中，如果比选人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止比选或评标。

4.凡在比选、开标过程中，采购人已提示是否异议的事项，比选人当时没有提出异议的，事后比选人不得针对上述事项提出质询。比如：采购人在开标中提示评委是否回避，比选人现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质询。

十四、中标通知

中标结果在南通市教育局网站公示，公告期限为1个工作日。《中标通知书》一经发出，如采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《中标通知书》是采购合同的组成部分。

- 第三部分  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购人在接到《成交通知书》后15日内按照采购文件确定的事项签订采购合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购文件、成交人的响应文件及评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、成交人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

四、采购人和成交人应相互配合，按采购合同约定积极组织本项目的实施，确保项目按时完成。

五、成交人履约到位后，应以书面形式向采购人提出验收申请。采购人接到申请后应及时组织验收。

六、采购人、成交人不按采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任；履约中发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

七、按采购合同约定支付的项目合同价款。

- 第四部分  质询提出和处理

一、质询的提出

1.质询人必须是直接参加本次采购活动的当事人。

2.领取采购文件的供应商应根据第二部分“比选须知”中“第一款”“第1项”的约定提出询问。

3.提出质询时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质询人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

4.对本次采购有质询的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质询。质询人应在质询有效期内以书面形式提出《质询函》，《质询函》内容应包括质询事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质询人应保证其提出的质询内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质询函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购人、采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质询函》的受理和回复

1.《质询函》须由质询人的法定代表人或参加本次采购授权人送达采购单位和采购人。

2.对符合提出质询要求的，采购单位和采购人签收并出具《质询受理通知书》。在处理过程中，发现需要质询人进一步补充相关佐证材料的，请质询人在规定的时间内提供，质询回复时间相应顺延。质询人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质询。

3.对不符合提出质询要求的，出具《质询退回通知书》并提出相关补充材料要求，质询人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质询。

4.采购单位、采购人负责将质询人提出的质询相关材料提供给相关专家或评委审核，并将审核意见回复质询人。

必要时，可向被质询人转发《质询函》及相关佐证材料。被质询人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质询人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质询事项。

5.因质询情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、采购人以书面形式通知质询人，可适当延长质询回复处理时间。

三、质询处理

1.质询成立的处理。采购人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2.质询不成立的处理。

1）质询人书面《申请撤回质询函》的，不作违约处理。

2）质询人在规定的时间内不配合进行质询调查处理的，按自动撤回《质询函》处理。

3）质询人不按《质询函》格式就提出质询的，作违约处理，视情列入不良供应商名单。

4）质询人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质询成立的，采购人请质询人补充相关佐证材料，仍不能证明其质询成立的，作违约处理。采购人有权将质询人列入不良供应商名单。

5）质询人不能提供相关佐证材料的，采购人已指出，质询人仍然坚持提出质询的，作违约处理。采购人有权将质询人列入不良供应商名单。

6）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他比选人举证无依据的质询，作违约处理，采购人有权将质询人列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质询给予质询人1年内禁入由采购人组织的采购活动的违约处理，依次类推；视情在采购人相关媒体予以披露。

7）质询人承担使用虚假材料或恶意方式质询的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。采购人有权对其在1至3年内禁入由采购人组织的采购活动的违约处理。

五、《质询函》、《质询回复函》，质询、举报不成立的等相关情况，视情在采购人相关媒体予以披露。

- 第五部分  比选文件组成

比选文件由资格审查证明材料、价格标、商务技术标三部分组成。

一、资格审查证明材料（不能出现报价，一正三副，单独密封并牢固装订）：

1.关于资格的响应函；

2.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人的身份证复印件（格式参见附件）；

3.比选公告资格要求提供相应的佐证材料：

3.1有效的营业执照副本复印件并加盖公章；

3.2供应商维保资质，项目负责人证书、社保证明（提供复印件并加盖公章）；

3.3其他需要提交的相关文件。

二、商务技术标（不能出现报价；一正三副，单独密封牢固装订）：

1.企业实力；

2.维保方案等；

评审办法中涉及的事项，为方便比选评审，请供应商按比选评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

三、价格响应文件，一正三副（单独密封并牢固装订），不得出现在商务技术响应文件及资格审查部分：

1.报价总表；

2.报价明细表;

3.中小企业声明函。

资格审查证明材料相关格式

1.响  应  函

致：江苏省南通中学附属实验学校：

根据贵方为             项目的比选公告，我方           　　（比选人名称）作为比选人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本比选的一切事宜。

一、在此提交的比选文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“比选人须知”要求编制的比选文件资格标【正本壹份，副本叁份】

（二）按“比选人须知”要求编制的比选文件商务标【正本壹份，副本叁份】

二、我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本比选文件的有效期自比选截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，比选人在比选有效期内撤回比选，其比选保证金将被贵方没收；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与比选有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，缴纳履约保证金    元，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本比选有关的函件请发往下列地址：

地 址

电 话

传 真

电子邮件

比选人全称：

公      章：

授 权 代表：

日      期：

- 2.法定代表人身份证明

江苏省南通中学附属实验学校：

单位名称：

地    址：

姓    名：			性   别：	 	  年  龄：		  职  务：

系				   的法定代表人。为				  项目，签署上述招标申请文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

申请人：（盖章）

日    期：		  年		月		 日

法定代表人身份证（正、反面）复印件或扫描打印件（黏贴此处，原件备查）

注:法定代表人参加比选时将身份证原件带至现场备查。

- 3.授权委托书（如需）

致：

本授权书宣告，在下面签字的    		以法定代表人身份代表本单位授权：    			为本单位的合法授权代表，授权其在     项目招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本委托书限期自    年    月    日起至    年    月    日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人：                       (全称、盖章)

法定代表人姓名：

授权委托人：

日    期：

注:授权委托人参加比选时将身份证原件带至现场备查。 授权委托人身份证（正、反面）复印件或扫描打印件（黏贴此处，原件备查）

4.无重大违法记录声明

江苏省南通中学附属实验学校：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

- 价格标响应文件相关格式

价格标响应文件

| 项目名称 | 报价（元/年） | 项目完成时间 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏省南通中学附属实验学校消防维保项目 | 大写： 小写： | 完全响应比选文件要求 | 完全响应比选文件要求的付款方式 |

注

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应比选采购文件。

（2）最终按实际完成项目计算总的服务费。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

3.中小企业声明函(如需）

本公司郑重声明，根据《采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。