江苏省南通中学电梯维保项目

比选文件

项目编号：NTZX20250213

采购单位：江苏省南通中学

日    期：二○二五年二月

# 目      录

第一部分  比选公告

第二部分  比选须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开标和评标

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  响应文件组成

# 第一部分  比选公告

项目概况

江苏省南通中学电梯维保项目的潜在供应商应在南通市教育局网和江苏省南通中学校园网获取招标文件，并于 2025年3月3日14时00分前（北京时间）递交投标文件。

一、项目名称及编号：

项目名称：江苏省南通中学电梯维保项目

项目编号：NTZX20250213

二、最高限价：1.5万元整。

注：投标报价应包括维保施工费、设备费、材料费（在电梯维保过程中零配件、辅材单价在200元以下的（含电梯日常维护加油费用）电梯维保单位承担，零配件、辅材单价在200元以上的维修费用由电梯使用单位承担）等相关服务的全部费用，请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

三、供应商资格要求：

1.满足如下规定（提供投标人的声明函，格式见附件）:

①具有独立承担民事责任的能力和具备独立法人资格。

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求：

①投标供应商具有独立法人资格且已取得中华人民共和国特种设备生产许可证[电梯安装（含修理）]资质证书或特种设备安装改造维修许可证电梯C级及以上资质证书（须在有效期内）；

②拟派项目负责人具有机械或机电专业中级及以上工程师职称同时需具有特种设备操作证证书，且为投标企业正式人员（不含聘用人员），提供劳动合同、社会保险证明（为拟派项目负责人缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴费证明，可提供官网打印具有二维码或验证码的缴费清单），以上需提供项目负责人的相关证书（工程师及操作证证书）、劳动合同及社保缴费清单。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购项目。（须按照财库{2020}46号文要求提供中小企业声明函，格式见附件）。

5.本项目 不接受  联合体投标。

四、比选文件的获取，开标时间、地点

1.获取比选文件：

时间：自公告发布之日起至2025年3月3日14时00分

地点：南通市教育网和江苏省南通中学校园网

方式：自行下载

2.响应文件提交：

截止时间：2025年3月3日14时00分（北京时间）。

地点：江苏省南通中学科学楼一楼会议室。

3.开启

时间： 2025年3月3日14时00分（北京时间）。

地点：江苏省南通中学科学楼一楼会议室。

五、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：江苏省南通中学

联系方式：罗老师  0513-85129218

# 第二部分  比选须知

## 一、比选文件由采购人解释。

1、供应商获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，请在比选公告发布后3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本比选文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在响应结束后针对比选文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2、供应商应认真审阅比选文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照比选文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对比选文件做出实质性响应，其参选将被拒绝，供应商自行承担责任。

## 二、比选文件的澄清、修改、答疑

## 1、采购人有权对发出的比选文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

## 2、凡涉及比选文件的补充说明、澄清或修改，均以南通市教育局网发布的信息为准。

## 3、采购人对比选文件的补充说明、澄清或修改，将构成比选文件的一部分，对响应供应商具有约束力。

## 4、供应商由于对比选文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

## 5、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对比选文件内容有修改，采购人将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

## 三、比选报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、比选报价均以人民币为报价的货币单位。

3、报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被委托授权人签署。

4、比选报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中响应函内容与已标价的工程量清单内容明细不一致的，以响应函为准；

（2）响应文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应函的报价为准，并修改单价；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由供应商的法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

5、供应商应详细阅读比选文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按比选文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效标处理。

## 四、响应文件的编写、份数和签署

1、供应商按第七部分“响应文件组成”编写响应文件。响应文件需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经签署响应文件的法定代表人或其委托的代理人（以下称委托代理人）签字（或盖章）并加盖公章。

2、响应文件（资格审查文件、价格标），明确标注供应商全称、“正本”、“副本”字样。正本份数：1份，副本份数：2份。

3、响应文件正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

## 五、响应文件的密封及标记

1、供应商应将资格审查文件正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋内。

2、价格标须单独密封，不得出现于响应文件其他部分中。

3、密封后响应文件（资格审查文件、价格标）封面分别标明响应文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

4、采购人将拒绝接收未按照比选文件要求密封的响应文件。

5、开标程序顺利进行后，所有响应文件都将作为档案保存，不

论成交与否，采购单位均不退回（未拆封的除外）。

## 六、响应文件的递交时间

响应文件必须在规定的接收截止时间前送达指定地点。采购单位将拒绝接收在文件递交截止时间后递交的响应文件。

## 七、相关费用

1、供应商承担参与比选可能发生的全部费用。

2、本项目无资料费、代理费、评审费等费用。

# 第三部分  项目需求说明

一、项目概况：

江苏省南通中学共计6台电梯需进行维保服务，其中客梯5台，食堂货梯1台。本项目电梯保养、电梯品牌、现状，请各投标人自行进行现场踏勘，以便投标供应商获得有关投标文件编制和签署合同所需的进一步的资料。

- 二、维保电梯清单

| 垂直电梯 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户梯号 | 梯址（编号） | 品牌 | 载重 | 层/站/门 | 台数 |  |
|  | 科学楼 | 三菱MAXIEZ | 1050kg | 6/6/6 | 1 |  |
|  | 食堂客梯 | 三菱MAXIEZ | 825kg | 4/4/4 | 1 |  |
|  | 图书馆 | 蒂森MC2 | 800kg | 5/5/5 | 1 |  |
|  | 崇恒楼 | 杭奥GENIYMR | 1000kg | 7/7/7 | 2 |  |
|  | 食堂货梯 | 快 立TWJ | 200kg | 4/4/4 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 6 |  |

三、维保维修服务

（1）电梯维保服务机构

电梯维保服务机构（以下简称维保服务机构），接受采购人的管理考核；由采购人按考核结果支付相关费用（考核与处罚办法见附件）。

维保服务机构管理按照南通市有关规定执行。电梯维保服务机构必须利用物联网技术建立对接主管部门的信息平台，做好过程管控。电梯维保人员在信息平台上传实时维保、管理情况，物业、保险公司等相关单位共同监督电梯维保。

（2）维保服务团队管理要求。

服务人员必须是供应商正式编制员工，并持有《中华人民共和国特种设备作业人员证》。驻点服务的人员数量按每15台不少于1人标准配备(但维保及修理时须有2人及以上持证人员在场)，中标供应商须提供驻点人员的姓名、通迅号码并提供他们有效的特种设备作业人员资格证书复印件(须加盖聘用单位公章)。

（3）制定维保服务内容。

维保机构根据《国务院第 549 号令》、《电梯维护保养规则》TSG T5001-2009、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）《南通市电梯安全条例》的相关规定，制定维保服务方案，并安排维保服务单位按照方案为区域内投保电梯提供日常维保服务，提供的服务及更换的零配件须满足国家现行的电梯产品的标准和规范要求且为原厂配件。维保费用包括维保单位的劳务费、材料费（日常半月、季度、半年、年度保养），维修费用包括电梯相关的全部零配件费用（电梯如涉及改造，费用由采购方承担）。

（4）日常维护保养要求如下表，同时应满足国家相关规范及行业主管部门要求，对常用易损配件需按维保协议要求现场储备，以确保电梯维修的及时性。

| 序号 | 保养项目 | 保养要求 | 每次保养周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 干净、整洁，门窗完好，照明正常 | 15天 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，放置在指定的位置 | 15天 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 | 15天 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 | 15天 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮无摩擦，间隙值符合制造单位要求 | 15天 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 | 15天 |
| 7 | 编码器 | 安装牢固，干净 | 15天 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活，电气开关正常有效 | 15天 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 | 15天 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 | 15天 |
| 11 | 轿顶 | 干净整洁，防护栏安全可靠 | 15天 |
| 12 | 轿顶检修开关、急停开关 | 功能正常 | 15天 |
| 13 | 导靴上油杯 | 无泄漏，油量适宜，吸油毛毡齐全 | 15天 |
| 14 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，其压板紧固 | 15天 |
| 15 | 井道照明齐全 | 正常有效 | 15天 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 正常有效 | 15天 |
| 17 | 轿厢检修开关、急停开关 | 正常有效 | 15天 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 正常有效 | 15天 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC 卡系统 | 齐全，正常有效 | 15天 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板、光幕、光电） | 正常有效 | 15天 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 | 15天 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 | 15天 |
| 23 | 轿厢平层精度 | 符合标准 | 15天 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，正常有效 | 15天 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 | 15天 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常有效 | 15天 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 | 15天 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 | 15天 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm | 15天 |
| 30 | 底坑环境 | 干净，无积水、渗水，照明正常 | 15天 |
| 31 | 底坑急停开关 | 正常有效 | 15天 |
| 32 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 | 3个月 |
| 33 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 | 3个月 |
| 34 | 位置脉冲发生器 | 正常有效 | 3个月 |
| 35 | 选层器动静触点 | 无烧蚀，清洁 | 3个月 |
| 36 | 曳引轮槽及曳引钢丝绳 | 干净，无严重油腻，钢丝绳张力均匀，符合制造单位要求 | 3个月 |
| 37 | 限速器轮槽及限速器钢丝绳 | 干净，无严重油腻 | 3个月 |
| 38 | 靴衬、滚轮 | 干净，其磨损量不超过制造单位要求 | 3个月 |
| 39 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 正常有效 | 3个月 |
| 40 | 轿门、层门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 清洁，其松紧力调整符合制造单位要求 | 3个月 |
| 41 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 | 3个月 |
| 42 | 消防开关 | 正常有效 | 3个月 |
| 43 | 耗能缓冲器 | 柱塞无锈蚀，油量适宜，电气安全装置正常有效 | 3个月 |
| 44 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 正常有效 | 3个月 |
| 45 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 | 6个月 |
| 46 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 | 6个月 |
| 47 | 曳引轮槽 | 磨损量符合制造单位要求 | 6个月 |
| 48 | 制动器上检测开关 | 正常有效，制动器动作可靠 | 6个月 |
| 49 | 控制柜内各接线端子 | 各线路紧固、整齐，线号齐全清晰 | 6个月 |
| 50 | 控制柜各仪表 | 显示正确 | 6个月 |
| 51 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 | 6个月 |
| 52 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 | 6个月 |
| 53 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 | 6个月 |
| 54 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 | 6个月 |
| 55 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 | 6个月 |
| 56 | 对重缓冲距 | 符合标准 | 6个月 |
| 57 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定牢固，无松动 | 6个月 |
| 58 | 上下极限开关 | 工作正常有效 | 6个月 |
| 59 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 | 12个月 |
| 60 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 | 12个月 |
| 61 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量符合制造单位要求 | 12个月 |
| 62 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持足够的制动力 | 12个月 |
| 63 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 | 12个月 |
| 64 | 限速器安全钳联动试验（每 2 年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 | 12个月 |
| 65 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 | 12个月 |
| 66 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 | 12个月 |
| 67 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定无松动 | 12个月 |
| 68 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 | 12个月 |
| 69 | 随行电缆 | 无损伤 | 12个月 |
| 70 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 | 12个月 |
| 71 | 轿厢称重装置 | 准确有效 | 12个月 |
| 72 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 | 12个月 |
| 73 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 | 12个月 |
| 74 | 缓冲器 | 固定，无松动 | 12个月 |

注：以上与现行养护规范不一致的按照现行规定执行

（5）制定维修服务方案

a.针对维保期间发现的零部件损坏进行维修更换；

b.针对突发性电梯故障造成的零部件损坏进行维修更换。

对于电梯零部件、配件的更换，必须为原品牌、原型号。特殊情况如原型号已停产的，需提供替代品技术说明并经招标人书面同意后方可实施； 更换电梯配件需物业工程部确认签字后方可更换。

服务方案包括但不限于有关电梯维修的时效保证、品质保证。

（6）现场管理要求：

供应商应根据电梯情况制定年度保养计划交采购人。

供应商需配合采购人对电梯涉及材料、工具、日常工作的检查，维保单位须在每月25日前，向采购人提交次月维保计划，月维保计划包括：维保时间、维保项目、维保范围、参加人员名单。

供应商在维保作业时，必须按要求在一楼及地下室及相关区域做好保养专用警示牌，如有必要，需放置警示护栏及标识。

供应商保养人员在进入机房、轿顶或井道作业完毕后，必须锁好门栓。

在合同履行期间，因维修、维保作业而与此相关的导致各类安全意外事故责任均由供应商自行承担全部责任。

（7）维保服务过程监管

采购人通过自有的人员和平台对电梯维保和维修服务过程进行监管，对于服务过程中发现的问题，提出整改要求，督促维保单位及时整改。

（8）安全宣传服务

保险公司可根据需要制定电梯安全知识宣传折页、宣传海报，在装设电梯的场所进行投放、张贴。

向公众宣传电梯安全使用知识，并定期开展防灾安全救援演练。并定期组织学校安全员进行电梯安全运行培训，避免电梯正常使用过程中发生意外事故的情况。

（9）年检服务要求：

供应商应配合采购人按时到南通市市场监督局办理合同约定维保清单内电梯安全年检手续，保证在年检到期前一次性通过特种设备质量监督部门的检验并取得《电梯使用合格证》，年检，监检和限速器检验及所租砝码费用，均由业主方承担。保养期内如属供应商保养不良需复检的检测费由供应商承担；在保养期内，市场监督局对电梯进行检查期间，采购人应派人员协助检查工作，但供应商需提前一周通知本项目采购人。电梯检查期间，产生的一切费用均由供应商承担。

六、维保质量标准：

维保质量应符合国家法律法规和地方标准要求，并符合特种设备安全技术规范【电梯使用管理与维护保养规则（TSG T5001-2017）】和江苏省地方标准。

七、合同期限：

合同签订之日起至满1年

八、付款方式：

1.年度维保结束后，经采购人考核合格且通过年检后付至合同价100%。

2.甲方付款前，乙方向甲方提供相应金额增值税专用发票。如因乙方未及时提供发票或提供的发票信息有误或提供虚假发票，甲方有权对发票金额等值货款拒绝支付且不承担任何责任。

九、售后服务及其他要求：

1、每月不少于两次根据国家有关的技术规范和受委托方的工艺要求对设备进行保养。

2、提供全天候应急处理服务，并在接到甲方紧急报修通知后半小时内赶到现场。

3、免费调换在服务期内因保养不当而损坏的零部件，并承担由此产生的直接经济损失。如因使用不当造成电梯故障或损坏，中标供应商有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，费用双方另行协商确定。

4、零配件、辅材单价在200（含）元以内的由中标方提供，但不包括因不可抗拒因素（如火灾、水浸、风暴和地震等）所造成设备损坏、丢失的。更换超过200元的零部件时，中标方提供书面更换报告与报价，由中标方采购、免费更换，费用由专项维修资金承担（未经审计报销前，由中标供应商先前垫付）。中标方提供的零部件应为符合质量要求的产品，应有一年的质保期。

九、其它相关说明：

1.本项目成交后的履约保证金为合同价的10%。

2.成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出3日内汇入采购单位账户（或履约保函交学校留存，保函有效期至少一年），成交供应商在成交通知书发出后3日内与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3.成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购单位凭成交供应商提交的申请，一次性退还该合同项目的履约保证金。

4.由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

## 十、投标响应文件及费用

1.招标程序顺利进行后，所有的招标响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，均不退回。

2.无论招标过程和结果如何，参加投标的供应商自行承担与本次项目比选有关的全部费用。

## 十、代理服务费

本项目无招标代理费。

## 十一、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及其他有关法律法规的规定执行。

# 第四部分  开标和评标

一、采购人组织开标。

供应商的法定代表人或授权人须持有效身份证参加开标会。

二、评委会由采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

由采购人代表对供应商资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商，应现场告知原因。评委会对合格供应商的响应文件进行评审。

（一）评审内容

1.比选资格是否符合

2.响应文件是否完整；

3.响应文件是否恰当地签署；

4.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

5.是否有计算错误。

（二）相应的规定

1.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

2.正本与副本有矛盾的，以正本为准；

3.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，供应商按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其参选内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对比选内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效参选处理;

1.未按照比选文件规定要求签署、盖章的；

2.不具备比选文件中规定的资格要求的；

3.报价超过比选文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.不符合比选文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1.出现影响采购公正的违法违规行为的；

2.供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3.因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效比选或废标的其他情况。

六、评标方法

采用综合评分法。分资格审查、商务技术标评审、价格标评审三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

评标委员会对参选人资格性、符合性评审后，对合格的参选人由评标委员会评审商务技术标，待商务技术标评审结束后，再开启价格标。

评委在认真审阅参选文件的基础上，根据各参选人商务技术标响应情况进行评分，不得统一打分。

（一）参选人资格性、符合性审查

参选人资格性、符合性不合格的，其参选文件判定为无效参选文件。合格的，评委对其参选文件继续评审。

(二)评分标准与权重

采用综合评分法，根据评分从高到低排序确定成交供应商，评分标准如下：

- 商务技术标评审(80分)

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 类似业绩 | 6 | 响应供应商提供2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接类似电梯维保工程业绩，有1个得2分，最多得6分。每个业绩需同时提供1.合同（需双方签字盖章）复印件；2.合同内一台电梯监督检验报告或年度检验报告原件彩色扫描件并加盖单位公章，未提供或提供不全者不予得分。 |
| 32 | 施工管理及人员配置 | 12 | 1、拟派项目负责人需具有机械或机电专业中级及以上工程师职称同时需具有特种设备操作证证书，且为投标企业正式人员（不含聘用人员），需提供工程师证书、特种设备操作证书及劳动合同和社会保险证明（近三个月的社保缴费证明，提供官网打印具有二维码的缴费清单）得4分。 2.响应供应商需提供特种设备安全管理员，同时具备特种设备操作证，且为投标企业正式人员（不含聘用人员），需提供安全员证书、特种设备操作证及劳动合同和社会保险证明（近三个月的社保缴费证明，提供官网打印具有二维码的缴费清单）得4分。 3.提供项目经理现场跟班作业承诺函：项目负责人（项目经理）承诺全程现场跟班作业的得2分；提供承诺函加盖公章。 4.提供现场安全员跟班作业承诺函：供应商承诺安全员全程现场跟班作业的得2分。提供专职安全员证书及承诺函加盖公章。 |
| 3 | 维保项目概况 | 8 | 对本维保项目特点、项目平面图、合同工期作简要概述。内容全面科学、具有针对性得8分；内容较全面、具有一定的针对性得4分；内容粗略，针对性有所欠缺得1分；缺项得0分。 |
| 64 | 维保方案 | 10 | 根据本维保项目的组织方案评定，方案内容的完整性、科学性、合理性进行横向比较后综合评定。内容全面科学、具有针对性得10分；内容较全面、具有一定的针对性得5分；内容粗略，针对性有所欠缺得1分；缺项得0分。 |
| 75 | 主要维保方法 | 6 | 根据维保工序、特殊过程的确认及施工方法、技术要求评定。内容全面科学、具有针对性得6分；内容较全面、具有一定的针对性得3分；内容粗略，针对性有所欠缺得1分；缺项得0分。 |
| 86 | 急修工期保证措施 | 6 | 根据急修工期的保证措施评定。内容全面科学、措施得当，具有针对性得6分；内容较全面、措施较合理，具有一定的针对性得3分；内容粗略，针对性有所欠缺得1分；缺项得0分。 |
| 97 | 质量保证措施 | 8 | 结合本项目特点，制定具体项目中的质量保证措施。内容全面科学、措施得当，具有针对性得8分；内容较全面、措施较合理，具有一定的针对性得4分；内容粗略，针对性有所欠缺得1分；缺项得0分。 |
| 18 | 安全保证措施 | 8 | 结合本项目特点，制定具体高空作业等安全保证措施。内容全面科学、措施得当，具有针对性得8分；内容较全面、措施较合理，具有一定的针对性得4分；内容粗略，针对性有所欠缺得1分；缺项得0分。 |
| 19 | 与项目实施相关的协作优惠举措 | 6 | 结合本项目实际，在项目实施包括施工、验收等方面，作出有利于采购人的实质性协作优惠举措和承诺，并有效执行。由评标委员会评审认定，满分 6分:优惠承诺有利于采购单位项目管理推进和实施，举措合理可行的，得3分;优惠承诺有利于采购单位项目管理推进和实施，举措合理可行性一般的，得1分；缺项得0分。 |
| 110 | 项目难点及解决方法 | 10 | 根据本项目的具体情况，找出施工的难点问题，并提出解决方法。内容全面科学、措施得当，具有针对性得10分；内容较全面、措施较合理，具有一定的针对性得5分；内容粗略，针对性有所欠缺得1分；缺项得0分。 |

2.价格分：20分

注：投标报价为最终报价，即本次招标项目为一次报价。

（1）本项目招标人设定最高限价为1.5万元。

（2）确定有效投标报价：低于或等于最高投标限价的投标报价为有效报价，超过最高投标限价的投标报价为无效报价，作否决投标处理。比价小组认为参选人的报价明显低于其他通过符合性审查参选人的报价，有可能影响设计质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；参选人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分＝（基准价/报价）×价格权值×100%

3.由于评分主要根据参选文件提供的资料进行，参选人须自行承担由于资料提供不全、错漏、或者无效而导致的不利评审，并对自身提供的参选文件、资料的真实可靠性负责，所有证明材料均应加盖参选人公章。

七、推荐中选服务单位

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按参选报价由低到高顺序排列。得分且参选报价相同的并列。参选文件满足比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的参选人为排名第一的中标候选人；中标候选人还是并列的，采取随机抽取的方式确定。

八、其他注意事项

1.在比选、开标时间，参选人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2.评委会不得向参选人解释落标原因。

3.在比选、评标过程中，如果参选人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，比选人有权中止比选或评标。

4.凡在比选、开标过程中，比选人已提示是否异议的事项，参选人当时没有提出异议的，事后参选人不得针对上述事项提出质询。比如：比选人在开标中提示评委是否回避，参选人现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质询。

九、中标通知

中标结果在南通教育网，公告期限为1个工作日。《中标通知书》一经发出，如采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《中标通知书》是采购合同的组成部分。

十、其他注意事项

1.在评标时间，供应商不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2.评委会不得向供应商解释落标原因。

3.在开标、评标过程中，如果供应商联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权终止采购活动。

4.凡在开标过程中，采购人已提示是否异议的事项，供应商当时没有提出异议的，事后供应商不得针对上述事项提出质询。比如：采购人在开标中提示评委是否回避，供应商现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质询。

# 第五部分  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购人在接到《成交通知书》后15个工作日内按照响应文件确定的事项签订采购合同。所签合同不得对响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离比选文件实质性内容的协议。

二、比选文件、成交人的响应文件及评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、成交人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

四、采购人和成交人应相互配合，按采购合同约定积极组织本项目的实施，确保项目按时完成。

五、成交人履约到位后，应以书面形式向采购人提出验收申请。采购人接到申请后应及时组织验收。

六、采购人、成交人不按采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任；履约中发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

七、按采购合同约定支付项目的合同价款。

# 第六部分   响应文件组成

响应文件由资格审查证明文件、商务技术标、价格标三部分组成。

一、资格审查文件（不能出现报价，一正二副，单独密封并牢固装订）：

1.法定代表人身份证明书（法定代表人参加的，则提供，格式见附件1）；

2.法定代表人授权委托书（授权代表参加的，则提供，格式见附件2）；

3.有效的企业法人营业执照（副本）复印件；

4.有效的企业安全生产许可证（副本）复印件；

二、商务技术标（不能出现报价；一正两副，单独密封牢固装订）：

1.企业实力、人员管理、维保计划、质量与安全措施、优惠举措等；

2.评审办法中涉及的事项，为方便比选评审，请供应商按比选评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

三、价格标（一正二副，单独密封并牢固装订），不得出现在资格审查文件和商务技术标文件中：

1.价格响应函（格式见附件3）；

注：投标报价为最终报价，即本次招标项目为一次报价。
附件1：

法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：		性   别：	 	  年  龄：		 职  务：

联系方式：

系				   的法定代表人。为				  （项目名称），签署上述招标申请文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

申请人：（盖章）

日    期：		  年		月		 日

法定代表人身份证（正、反面）复印件（黏贴此处）

附件2

法定代表人授权委托书

致：

本授权书宣告，在下面签字的    		以法定代表人身份代表本单位授权：    			为本单位的合法授权代表，授权其在     项目比选活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行比选、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本委托书限期自    年    月    日起至    年    月    日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

供应商：                       (全称、盖章)

法定代表人姓名：

授权委托人：

联系方式：

日    期：

法定代表人身份证（正、反面）复印件（黏贴此处）

授权委托人身份证（正、反面）复印件（黏贴此处）

## 附件3：

## 价格响应函

（采购人名称）：

（一）根据已收到的            (项目名称)的比选文件，我方经仔细研究比选文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿以人民币             （大写）（￥          （小写））元的总价，报价包括完成本项目的全部费用(含人工、交通、税费和利润等)，供应商应有足够的专业知识判定完成本项目所需的一切可能费用，并据此报价（开票价），采购方不再支付任何其它费用。

（二）本项目一次采购三年有效，合同一年一签，经学校考核供应商的工作内容及服务并通过后，双方均无异议，续签下一年合同，最多续签2次。

（三）我方保证本维保项目达到合格标准。

（四）如果我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与贵方签订合同，并将按照比选文件规定的时间、数额提交履约保证金。

（五）贵单位的比选文件、成交通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

供应商（盖法人章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

中小企业声明函（工程、服务）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

# 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 供应商（盖章）：

# 日期：

江苏省南通中学

电梯维保考核与处罚办法

- 总则：

- 为确保学校电梯安全运行，规范电梯维护保养（以下简称“维保”）单位服务质量，保障师生生命财产安全，依据《中华人民共和国特种设备安全法》《电梯维护保养规则》等相关法律法规，结合学校实际情况，制定本办法。
二、考核内容与标准

1、日常维保质量：

是否按合同约定频次（半月保、月保、季度保、年度保）完成维保工作；

维保记录是否完整、规范，并经使用单位签字确认；

是否存在虚假维保、未按技术规范操作等行为。

2、应急响应能力

电梯发生故障时，维保单位应在接到通知后30分钟内到达现场并处置；

故障修复时间是否符合合同约定（一般故障不超过24小时，重大故障按技术规范处理）。

3、服务质量

用户投诉率（以学校后勤部门记录为准）；

巡检次数、备品备件更换及时性；

是否配合学校开展电梯安全知识宣传或应急演练。

三、处罚措施

分级处罚标准

1、一般违规行为（如未按时维保、记录不规范）：

第一次：书面警告，责令整改；

第二次：扣除当月维保费用的5%-10%；

第三次：暂停合作资格1个月，并约谈单位负责人。

2、严重违规行为（如虚假维保、应急响应超时导致安全事故隐患）：扣除当月维保费用的20%-50%；暂停合作资格3-6个月；纳入学校服务单位“黑名单”，限制后续投标资格。

3、重大责任事故（因维保不当导致电梯停运、人员伤亡或财产损失）：终止服务合同；追究维保单位法律责任及经济赔偿；向市场监管部门通报，建议吊销其特种设备维保资质。

四、 附则

1、 本办法由学校后勤管理部门负责解释，并根据实际执行情况修订。
2、维保单位在签订服务合同时需确认知悉本办法，并接受相关条款约束。